## 汇总
序号 | 需注意的主要问题
1 | 招标、设计
1.1 | 设备部与工程组关于设计接口、设计招标规范书与合同技术规范书设备清单相符、设计修改变更后的补采、收提资跟踪、甲乙供划分、缺陷处理的衔接配合问题
1.2 | 设计院招标规范书、厂家图纸、设计图、合同技术规范书中的设备清单，对主机主辅重点设备需全过程检查一致、相符，关注漏设、设备厂之间的接口、漏采项
1.3 | 对设计图出图是在招标或合同签订后的，需跟踪设计图出图进展，将设计图提供厂家再次核对供货清单，避免漏设、缺设、漏采问题
1.4 | 厂家与设计院的收提资的通畅性的问题，以及设计过程中、设计变更、设计修改后的相互沟通，影响供货的规格参数型号与设计不符
1.5 | 设计院内部各专业间收提资的通畅性的问题，尤其是建筑、结构、机务、工艺专业之间，设备和结构相互碰撞
1.6 | 设计图和厂家图不符的问题，造成漏采供、错供、供货的规格参数型号不符，影响设备安装
1.7 | 设计接口不明确，影响有接口关系厂家之间供货界面不明确差缺、漏采供的问题
1.8 | 漏设、缺设的问题，影响设备安装进度，尤其是连接类、预埋类、电源类、管线类、电子元器件类
1.9 | 设计新增问题，及时提醒补采投产
1.10 | 厂家供货与原设计方案不符的问题
1.11 | 厂家供货与合同技术规范书不符的问题
1.12 | 设备补偿器（膨胀节）、大小头、弯头、阀门、法兰、螺栓、螺母、盲板、垫片规格型号繁多，漏设问题，厂家漏采供、错供，漏采，设计漏采问题
1.13 | 计量装置，表计厂家错供，设计接口问题
1.14 | 成套仪表导管阀门的问题，规格形式繁杂，注意漏设问题，垫片、接头、螺栓、压力表、温度计、热电偶、热电阻漏采供问题
1.15 | 安装附件与设备主体接口尺寸不符的问题，大小头、弯头、阀门、法兰类
2 | 供货划分、二次加工
2.1 | 主体结构、安装部件、成套部件、安装工具、化学危险品、润滑油脂、安装辅材（预埋管材、预埋导管、预埋螺栓、卡套、垫片、三通、接头等）的甲乙供划分、甲厂供划分不明确问题
2.2 | 设备材料到场后的二次加工配作处理，厂里处理形式程度便于现场二次加工作业的问题，管道类、钢架管架类、加工工具甲乙供划分不明确问题
3 | 生产进度、顺序
3.1 | 厂家供货交付节奏与施工顺序和施工进度不一致，部件装配周期长的问题，影响设备安装进度，尤其是预埋类，浇注料、保温类，主机设备管道，封闭，进料加工类
3.2 | 设备部件、附件、配件与设备主体分批供货交付的问题，交付延迟的问题
4 | 漏采供、差缺、质量缺陷、工艺缺陷
4.1 | 漏采供、厂家错供的问题，尤其是预埋类、加工件类、液位计量装置、仪表阀门
4.2 | 厂家安装工具差缺、漏采供、供货或采购数量不足
4.3 | 安装辅材损耗、损坏量大，影响采购量的问题，填充类
4.4 | 现场用各类工艺方式处理材料缺陷的问题，处理辅助性材料工具的配供，例如加劲板、型钢、打磨切割焊接工具
4.5 | 现场用各类工艺方式二次加工、组装的问题，厂家出厂前应掌握利于现场加工、组装原则，处理辅助性材料工具的配供，例如钢构件、支吊架件、加劲板、型钢、打磨切割焊接工具
4.6 | 计量装置，表计厂家缺陷问题，与设备本体规格型号不匹配，输入电源电压等
4.7 | 设备附件、部件的一次加工、二次加工配作件的质量问题
4.8 | 厂家供货主体、部件、附件、配件质量缺陷的问题，材质缺陷、工艺缺陷、厂家设计缺陷，仪表阀门，阀门渗漏
4.9 | 设备漆面表面，内层锈蚀、腐蚀、氧化的问题，以及处理工艺方案（打磨、喷砂），连带处理物料配供的问题
4.10 | 安装辅材、设备之间连接的接口材质一致的问题
4.11 | 安装施工工艺错误的问题，扶梯连接、管道连接
5 | 包装运输、设备文件、施工准备
5.1 | 设备部件、附件、配件混放的问题，箱罐类
5.2 | 超长件海运放置甲板运输时的防锈、防盐雾处理
5.3 | 随机备件、质保期备件、质保期后备件、安装工具、试验仪器设备，厂家交付时要清楚，在箱单中要将规格形式型号体现细致，包括备件包装箱的颜色严格按照包装规定处理
5.4 | 出口化学危险品海关手续提前办理问题，乙供的要明确在合同中，危险品包装证书、两用物项证书、商检证书
5.5 | 设备出厂文件无法随设备一同交付的问题，影响施工前准备，业主审查
5.6 | 组织施工单位对专业安装技术有特殊要求的设备到厂家学习

## 明细
序号 | 设备材料名称 | 制造商名称 | 凭证号（联系单号） | 序号 | 全过程简述
[5 empty] | 设备材料类 | 设计类 | 供货划分 | 文件类 | 计划类 | 运输类
1 | 钢结构、平台扶梯、格栅、檩条、支吊架、综合管架、桥架 | 东锅、宝都、青岛东方 | CDAZ-321、CDAZ-371，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 螺栓生锈 | 厂家图和设计图差异 | 甲乙供或加工制作规格范围不明确（螺栓及固定架、支吊架） | 1、提供业主厂家文件的类型，1）材料清册；2）安装说明书；3）质量检验合格证书； 4）出厂试验报告；5）材质证明；6）厂家图纸： 依据厂家合同可提供的图纸为准，包括：产品总示意图、系统图、尺寸图、安装图；7）设备试验方法和步骤；8）电子版； 2、厂家文件交付延迟，无法随设备一同交付。 3、厂家文件交付方式不统一（人员携带、DHL、随设备发运）。 4、厂家图提前发现场做施工准备。 5、厂家图先发施工单位用于施工准备。 6、工艺流程，系统图，设备内部结构图、安装说明书等厂家过程文件可先发施工单位和业主做施工准备和沟通 7、厂家文件的翻译速度问题 | 1、设计计划，提出设备材料清册，工程量清单； 2、设备材料计划，先依据设计划分甲乙供划分，后设备组和工程组供划分； 3、工代到场计划，指导安装，回国申请表，DCS、辅控网、视频监控、电子门禁、各类管道的安装需施工单位提前到厂家培训； 4、需注意合同技术规范书中那些不在设计院设计范围内由厂家供货的埋管、埋件、管架、仪表、各类安装附件等材料， | 1、备品备件提早筹备，在与厂家分包合同中尽量明确，安装备件、质保期备件、质保期后备件，在装箱单中也应该明确，同时要求厂家严格执行包装储运规定对备件外包装的要求； 2、超大、超重件提前确定准确件重尺，以便配载、运输、吊装方案等，以及厂家在大件本体上为运输和吊装做的措施确定；
|  |  |  | 2 | 螺栓丝牙尺寸与螺帽不符 | 出图、审图延迟 | 钢构厂没有加工的构件委托施工单位加工。 一、 钢构加厂家供货范围如下： 1、主厂房：地脚螺栓、主柱、主次梁、斜撑、吊车梁、除氧间砼楼梯的钢框架（包括：钢柱、钢梁、斜撑等）、山墙短柱、炉前平台（包括与电控楼中间平台）、屋架及支撑杆件、屋顶风机底座、屋面檩托及檩条、主厂房内钢梯（F6251S-T0204,T0201,钢梯T1-T4）、各楼层钢格栅（包括格栅与楼层梁间的支承梁）等。 2、电控楼：地脚螺栓、主柱、主次梁、斜撑、屋架及支撑杆件、电梯井、砼楼梯的钢框架（包括：钢柱、钢梁、斜撑等）、室外钢平台、电控楼与锅炉中间天桥（包括钢梁、斜撑、钢格栅、栏杆）等。 3、辅助厂房：地脚螺栓、主柱、主次梁、斜撑、屋架及支撑杆件、屋面檀托、檩条及连接件、砼楼梯的钢框架（包括：钢柱、钢梁、斜撑等）、与钢结构直接相连接的钢梯（包括：钢踏步、钢扶手、钢梯梁、钢平台等）、平台钢格栅等。 二、以下构件不在钢构厂供货范围内： 1、主厂房、辅助厂房内行车及单轨吊的轨道、连接件。 2、电控楼及各辅助厂房的墙面檀托、檩条及连接件。 3、主厂房各层平台的栏杆、屋面栏杆。 4、坑、池顶部的围护栏杆、辅助厂房的各层平台栏杆。 5、变压器水喷雾消防管道管夹、拉杆等支承件。 6、砼楼梯的扶手。 7、各水池、坑底部钢梯。 8、不与钢结构直接连接的钢梯（如：生活污水处理车间上屋面钢梯等）。 9、设备基础钢梯。
|  |  |  | 3 | 螺栓规格误差 | 图纸转换并经业主确认后，如与原图无差异，只等待签字，可将电子版图发回厂家先期投产 | 烟道支架平台围栏（包括：楼梯中间休息平台围栏）的甲乙供划分
|  |  |  | 4 | 主辅厂房的高强螺栓螺母垫片钢格栅差缺 | 设计院内部相互提资不畅 | 电动扳手和附件甲乙供划分
|  |  |  | 5 | 乙方未按照技术规范书设备清单供货，以及漏供、错供，以及由于设计变更后新增位置的漏供 | 工程中期，电缆桥架设计量较之前期设计出现了大量增加，鉴于此，应提前请施工单位对已施工区域和未施工区域的电缆桥架图纸进行统计，并和供货清单进行核对
|  |  |  | 6 | 辅助厂房钢结构和螺栓螺母供货交付延迟
|  |  |  | 7 | 平台扶梯栏杆的连接方式，采用销接，焊接将破坏热侵锌导致连接处的腐蚀
|  |  |  | 8 | 螺栓和构件螺孔错孔，焊接组合截面宽度B大于1000mm时（钢柱CK3G5-1截面宽度1100mm),截面宽度允许偏差为±5mm，螺栓终拧及找正
|  |  |  | 9 | 1）现场喷漆和油漆厚度问题，底漆、中间漆、二道面漆分别为50微米厚，共300微米厚，现场喷漆方案、材料、指导人员、费用问题。格栅为镀锌件，无需喷涂油漆。2）对涂装面积在10平米以内构件检测方法ISO12944规定,对80-20的合格标准规定.对一个涂装面,应分别检测5点,并在每点连续检测3次,取3次的平均值为每点厚度,后将5个点厚度再取平均值,即为这个涂装面的平均厚度
|  |  |  | 10 | 锅炉平台扶梯收口弯头安装后与扶梯栏杆不在同一直线上，分析原因：1）收口分42度和45度，需准确使用。2）下部收口安装时需切除3CM以保证连接后的水平
|  |  |  | 11 | 连接板孔径距离有差异，错孔问题。1、依据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001第7.6.3条：螺栓孔孔距的允许偏差超过上表7.6.2之规定的允许偏差时，可以采用焊条补焊后重新钻孔方法 2、依据《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91第3.2.5条和3.4.7条之规定，凡是施工过程连接夹板无法通过螺栓的孔可以采用修孔或扩孔方法解决，可采用铰刀磁座钻孔，修孔最大直径为螺杆直径X1.2倍，每组孔修孔数量不大于20%。 因此在规范内的孔进行扩孔处理，超出规范内的进行更换
|  |  |  | 12 | 地脚螺栓固定架制作，现场制作尺寸参考短柱，二次灌浆
|  |  |  | 13 | 应按安装顺序交付
|  |  |  | 14 | 辅机结构支架与锅炉钢架连接时，锅炉钢柱原有的部分结构需要割除和焊接方式修改
|  |  |  | 15 | 辅机结构支架的角钢支撑截面太小，运输过程易变形，质量也无法保证。 所以建议能否将所有角钢支撑架焊接成片单独打包，运到现场后再和钢柱焊接。如此做法，需补发油漆，现场焊接后进行涂刷防腐
|  |  |  | 16 | 辅助厂房钢结构楼板底载荷点处的槽钢没有供货。主要考虑到吊点位置无法确定，需要根据实际情况进行布置。为不影响正常施工，方案是否可行：槽钢以整根形式发运，安装时根据实际情况下料（设计院同意直接焊到两侧主梁上）。槽钢中间位置加劲板以散件形式供货，现场确定吊点位置后，焊到槽钢上。如此做法，需：1）设计院出具钢梁由螺栓连接改为焊接的设计变更，因为该册图纸已经完成审批。2）请厂家按图纸尺寸分段加工成钢梁，涂装油漆，发运到现场
|  |  |  | 17 | 支架钢构斜撑牛腿底部存在积水现象，由于积水无法排出，已导致出现局部锈蚀。施工单位在牛腿底部做排水孔处理
|  |  |  | 18 | 综合管架立面竖杆和斜撑杆由于构件需要现场焊接（桁架上下两个面已在车间组合成片），焊接部位是否在厂家喷涂油漆。为保证长途海运防腐防锈，请加厂家将焊口进行喷涂油漆措施，协调补发相应量的油漆，施工时将焊口油漆打磨后再进行焊接，最后在二次喷涂
|  |  |  | 19 | 对常用的的H型钢多倍一些原材料到场，以便设计变更增加后现场处理
|  |  |  | 20 | 脱硫综合楼16根M24的地脚螺栓和8根立柱
|  |  |  | 21 | 钢结构构件喷涂编号错误，制造阶段应严格按照设计图编号喷涂，避免安装环节返工
|  |  |  | 22 | 综合管架供货方式的确定，关于管架的分段方式（是采用框架供货还是分片供货）,如采用框架方式供货，现场的焊接量会减小，但会增加运输成本，采用分片供货，会增加现场焊接工作量。为便于现场焊接施工，同时考虑减少运输成本，一、为便于现场焊接施工，同时考虑减少运输成本，将管架在厂里做如下初步组合处理：将基础上的立面框架结构组合成片，水平框架将花架（斜撑）较多的一面组合成片。二、关于综合管架的分段后的长度和宽度：1、单片构件宽度不超过4米。2、单片构件长度不超过12米。3、打包后的构件高度不超过4米。为保证长途海运防腐防锈，加厂家需将焊口进行喷涂油漆措施，同时补发相应量的油漆，施工时将焊口油漆打磨后再进行焊接，然后在进行二次喷涂。
|  |  |  | 23 | 综合管架的吊装方式, 需要与施工方协商解决：如桁架在地面组合成框后，从上往下就位（由于桁架两端是伸到柱子凹槽里的，只能从上往下就位）。柱子顶端的盖板和牛腿（黄圈内）、中间凹槽里的加劲板（黄圈内）会影响桁架的就位。因此从水平方向侧面吊装就位，可以避免与牛腿和加劲板碰撞。柱子上的牛腿、加强劲板直接焊在柱子上出厂，现场能够正常安装。
|  |  |  | 24 | 辅助厂房配套的螺栓、螺母未一批交付，影响施工进度
|  |  |  | 25 | 钢烟道支架高强螺栓开箱差缺
|  |  |  | 26 | 四大管道支吊架开箱差缺情况
|  |  |  | 27 | 电缆桥架铝合金槽盒设计尺寸与到货尺寸不符
|  |  |  | 28 | 主厂房钢结构厂家涂装的油漆部分返锈
|  |  |  | 29 | 型钢、连接板长途运输扭曲变形
2 | 箱罐 | 北京峰瑞达 | CDAZ/CMEC-VEU6-H6-244、CDAZ-367、CDAZ-410，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 油罐顶网壳构造的安装需工代指导 | 设计图和厂家图不符，造成漏供，水箱溢流管支架，进水管支架 | 甲乙供或甲乙加工制作规格范围不明确
|  |  |  | 2 | 油罐主辅加热器提前研究预制方案，加工的弯头和连接管件数量差缺 | 重油系统中有部分图纸改版，有部分阀门、疏水器、法兰组件需增补，设计制水计划，注意在设计中签期关注设计院根据现场实际情况的设计变化
|  |  |  | 3 | 水箱排污管弯头、盘体平台、补水管、瓜皮顶板、包边角钢、抗风圈、壁板、法兰等位置存在不同程度缺陷 | 设计院热控、机务专业收提资不畅导致供货和设计不符，设计院提供的招标规范书供货形式有误。水箱的磁翻板液位计，设计院设计为整段设计（分别为9m和5.2m），到货的液位计为分段式（分别为3段3m和2段2.6m），与设计院设计不符无法安装。设计院回复确认为分段设计，请厂家针对目前分段式供货，给出安装处理措施。但经查询了图纸，图中均为整段设计，并非分段设计，厂家回复的安装方案为分段平行安装，水箱侧壁上的开孔及接管均按照设计院图纸在同一条垂线上，目前水箱内壁玻璃钢防腐已经完成并业主验收，无法再开孔和焊接。
|  |  |  | 4 | 罐壁加强圈漏发，顶圈梁加劲板、踏步格栅板和花纹板、透光孔平台格栅板差缺，加强圈不到影响下部已施工完成的箱罐体变形 | 根据设计院设计修改通知单，轻油管道新增4个阀门，又增加9个阀门，当地能买到的部分规格阀门不能满足要求，补供。
|  |  |  | 5 | 卷板机专用二次加工机械配备
|  |  |  | 6 | 板材及按照附件一定严格依据设计图的数量制造，出厂前应严格按图打号
|  |  |  | 7 | 箱罐板材加工时的弧度问题
|  |  |  | 8 | 应考虑多发一定余量的各规格板材，角钢，筋板，以便现场处理
|  |  |  | 9 | 箱罐材料包装混放问题，给清点、安装造成困难
|  |  |  | 10 | 水箱，差缺弯头、法兰、无缝钢管及接管漏供
|  |  |  | 11 | 重油加热器挡板只属于针对安全阀接口法兰的额外保护措施，只与固定保温材料的爪钩进行了点焊，脱落不影响设备本体，对塑料布包装开口进行固定即可。但装卸重油加热器时务必注意侧面安全阀接口法兰。该罐体为压力容器，任何接触罐体的焊接等工作均需要热处理，如有损伤，在现场不能简单修复。
|  |  |  | 12 | 重油储油罐油位、重油日用油罐A油位、重油日用油罐B油位和轻油日用油罐油位无配供法兰，实际供货与设计院图纸不符，需补供。补供的法兰为标准型法兰，与配套使用的导波雷达液位计接头大小不一致，直径明显大于液位计接。油罐油位计安装要求密封，所供法兰内壁无内螺纹，无法与液位计配合安装。仪表成套、安装附件（法兰）厂与液位计厂相互提资不畅所致，应配有螺纹的盲板法兰，错供
|  |  |  | 13 | 油罐磁翻板液位计供货仅有液位计设备，与油罐安装连接所需的短接管、阀门、反法兰、螺栓、密封件等附件漏供
|  |  |  | 14 | 除盐水箱液位计存在的问题：1.读数不连续问题，制作数字标牌胶粘或铆钉固定上去遮盖之前读数。2.排污阀无平台，液位计排污阀不经常使用，一般是安装时使用。检修时可用临时措施排污，不需要固定平台。3.支架问题，设备本体部分，应是厂家范围，如厂家觉得液位计强度够，保证不会有问题，不需要支撑，可以不做支撑
|  |  |  | 15 | 除盐水箱的浮球型式的选择
3 | 锅炉、脱销、氨区 | 东锅、中自控自动化有限公司、无锡飞逸 | CDAZ-ZJCJ-270、CDAZ-468、CDAZ-470、CDAZ-536、CDAZ-467、CDAZ-539、CDAZ-627、CDAZ-673、CDAZ-751、CDAZ-810、CDAZ-819、CDAZ-786、CDAZ-838、CDAZ-908、CDAZ-957、CDAZ-968、CDAZ-941、CDAZ-840、CDAZ-932、CDAZ-847、CDAZ-1008、CDAZ-539、CDAZ-606、CDAZ-1052、CDAZ-1057、CDAZ-1065、CDAZ-1084、CDAZ-1075、CDAZ-1088、CDAZ-1043、CDAZ-1102、CDAZ-1121、CDAZ-1123、CDAZ-1124、CDAZ-1152、CDAZ-1155、CDAZ-1181、CDAZ-1194、CDAZ-1191、CDAZ-1211、CDAZ-1222、CDAZ-1223，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 应提前依据现场施工安装进度计划拟定《受热面交付时间表》已满足按现场安装顺序交付发运 | 设计院漏设计，五台变送器未设计排污门，请厂家增补5台DN10@PN32进口截止阀 | 锅炉保温棉、纤维、砌筑料、硅酸铝耐火纤维、岩棉、安装辅材甲乙供划分分歧
|  |  |  | 2 | 炉顶小室、安装附件及吊挂装置应按安装顺序交付 | 厂家图纸、供货与设计院不一致，补供1支热电偶+5个温度开关。 | 甲乙供划分，冷风道、热风道、烟道材料
|  |  |  | 3 | 炉前集箱室骨架应按安装顺序交付，炉前集箱室骨架主要是炉前集箱吊架的位置。如炉前集箱室骨架不及时到货，将直接影响炉前集箱的吊装。且炉前集箱的焊口众多，基本都是高合金的，焊接难度大。集箱无法安装，到后期焊口压力增加，对整个锅炉安装安全、质量控制难度增大。受热面风箱桁架、炉前集箱室护板、风箱桁架因有12Cr1MoV的中板材料，需在钢厂进行定轧，且有二次组装问题，影响了交付 | 脱销氨区电气问题。蒸发器加热器电缆3X150+70截面满足要求，增发器厂家每台加热器的蒸发器为两组，用3X150+70电缆替代方案可行。经核查《脱硝设备技术协议》，3 工作范围，3.1.3 脱硝区建构筑物、给排水、暖通、通讯、消防提资，不负责设计与供货。暖通电源回路直接接到暖通供电负荷上，不设置暖通电源箱。 | 热二次风道保温铝皮压型板甲厂供划分。设计院没有需要增补的压型钢板材料，锅炉厂保温量以锅炉厂为准，设计院先前提供的量不含厂家部分。
|  |  |  | 4 | 顶护板Ⅰ、顶护板Ⅱ、顶护板Ⅲ、司水小室、外护板、二次风箱应按安装顺序交付 | 厂家图纸延迟
|  |  |  | 5 | 旁通管管道锈蚀 | 大件尺寸（带包装、裸装）需提前提供运输配载
|  |  |  | 6 | ND钢采购周期长，ND钢牌号的焊丝采购难度大 | 新增K1-C轴、35m-42m锅炉紧身封闭与除氧间屋顶距离。东锅设计新增的紧身封闭，现场提出在K1-C轴、35m-42m处存在不合理，并提出了修改建议，见附件CDAZ-1102联系单。经反馈东锅后，东锅根据现场建议回复了修改图纸。但在这几张图纸中，有几处注明“预留间隙应征询设计院意见（考虑汽机房屋面排水）”，现需联系设计院确定预留间隙。设计院关于锅炉紧身封闭和除氧间屋面间隙的回复是300高，锅炉紧身封闭下部标高36.080改36.150。
|  |  |  | 7 | 炉前集箱室骨架外购弹簧延迟，胀缩节漏发，外购弹簧与胀缩节不同
|  |  |  | 8 | 锅炉烟风道的补偿器及风门交付延迟
|  |  |  | 9 | 消音器交付延迟
|  |  |  | 10 | 减温水管道分批交付
|  |  |  | 11 | 保温浇筑料交付延迟部分区域保温工期推迟，影响整体保温工期，多孔莫来石耐火浇注料延迟影响燃烧器及大风箱安装及后续风压试验的工作。保温浇注料及耐火浇筑料延迟影响水冷壁及包墙整体保温
|  |  |  | 12 | 新增重质耐火浇注料
|  |  |  | 13 | 顶板梁重量与电子版图纸中重量差异大，制造加工中，将加强筋或安装件放在不同的部位，导致重量会有差异，吊装按重量较大的考虑
|  |  |  | 14 | 水冷壁放置甲板上的生锈处理办法，除去表面锈蚀后测量壁厚，如在规范控制的范围，表面除锈再做上防锈油漆，如厚度不够，用备用管子更换掉这一部分管子
|  |  |  | 15 | 紧身封闭板与其他锅炉设备的保温板材材料相同，厂家生产一般只能同时发货，其他设备的保温板材需要很晚用到，提前到场存在保存问题，易碳化。
|  |  |  | 16 | 受热面应提前筹划交付发运顺序
|  |  |  | 17 | 汽包管座短管偏斜工代现场处理
|  |  |  | 18 | 汽包左封头管接头卸船损伤，现场切割、焊接修复
|  |  |  | 19 | 炉前集箱室骨架及护板中金属胀缩节漏供
|  |  |  | 20 | 高温再热器、炉膛吊挂管设备存在缺陷，高温再热器的凹坑缺陷，虽实测厚度仍能达到厂家最低要求，但考虑管面小坑较多，稍后还要进行酸洗，因此，为确保长期运行需要，需更换该段管道：从缺陷中心各切除200mm，厂家补供至少400mm该管件
|  |  |  | 21 | 下水连接管与冷灰斗刚性梁碰撞
|  |  |  | 22 | 锅炉左侧低温再热器入口管道低再入口90°弯头内部有缺陷。弯头内壁呈现长约9.5mm，宽约11mm，深约6mm的一个凹陷。属于厂家制造缺陷。对水压影响不大，因为水压温度低，材料强度是按屈服强度计算的，水压完全没问题，对正常运行参数需要对强度进行核实,核实后提供强度计算数据依据。经核实，壁厚满足强度计算要求，可以使用，为防止应力集中，建议对缺陷位置进行打磨圆滑处理。先用缺陷弯头进行水压试验，同时补供一个新的
|  |  |  | 23 | 烟风道膨胀节、电动矩形风门。烟风道膨胀节用于冷风道的WX-033-2/3，设计上无短接管，但到货设备上有短接管；用于烟道的WX-033-3/3，设计上有接管，但到货无接管。厂家安装错误。厂家将膨胀节非金属补偿器蒙皮全部更换，在厂内完成开孔等工作，现场进行安装紧固，并提供安装说明
|  |  |  | 24 | 电动风门需厂家提供介质流向的安装说明，厂家回复所有风门的介质流向多一样从驱动侧对应看介质流向
|  |  |  | 25 | 汽包水位变送器：1、汽包水位变送器能满足耐压范围-97.5~25MPa，18.9Mpa在耐压范围内汽包水位的测量
|  |  |  | 26 | 厂供铝合金板，部分铝板，外观存在不同程度的氧化。1、大范围氧化部分可切边处理，卷板边沿小范围氧化可覆盖处理。2、未氧化的铝板可使用，安装后露天环境下不会继续氧化。3、现场未氧化的铝板及铝卷转室内按外包装存储要求存放，以免氧化现象继续增多。安装于管道保温的部分铝合金板，迎风面一侧，保温铝皮表面产生斑点痕迹，类似发生了氧化，无法擦除，背风面未受雨淋处则无此现象
|  |  |  | 27 | 厂供SIPOS电动门，后墙水冷壁下集箱疏水电动阀门，内部电源接线插座厂家漏供
|  |  |  | 28 | 热二次风道支管膨胀节。厂家供货的序号7、8两种膨胀节总计32台“不能满足系统膨胀补偿条件”，“只能按10+10波节现场组对后才能满足工况条件”，需厂家和锅炉厂设计沟通，出具处理方案。1、厂家最初提出补偿器的更改方案，锅炉厂设计对更改方案的回复意见：根据厂家返回的资料，风道结构是没法满足，两个膨胀节之间的距离没法达到膨胀节厂家需要的长度，因风道结构已经受空间结构定好，只能通过膨胀节来满足膨胀量。2、厂家与锅炉厂设计进一步沟通，提出了方案二，对供货的序号7、8两种膨胀节全部更换。考虑生产时间、运输时间对现场施工进度和后续的计划有很大影响，请国内再协调生产厂家与锅炉厂设计沟通，有无其他解决处理方案。施工单位提出可否采用非金属膨胀节替代金属膨胀节。厂家技术人员与锅炉厂设计沟通，1、锅炉厂表示可以使用非金属膨胀节，使用的前提肯定也要满足膨胀要求，但是非金属膨胀节使用寿命短，在下次更换膨胀节是在所有设备全部安装完毕的情况下更换，安装空间可能会受影响。2、厂家不建议更换为非金属补偿器。 尊重厂家意见。厂家、锅炉厂尽快核实确定设计、图纸事宜，核对好后尽快加工生产、发运。序号7、8两种补偿器全部重新制作。另新补偿器如要加剪力棒，为缩短工期，在厂内加装好。关于剪力棒的安装，锅炉厂回复意见：剪力棒是现场组装，两端是需要现场和风道护板焊接，剪力棒之间是圆钢连接是现场安装，在国内组装到现场也不好焊接。补偿器的宽度出现变更（原宽度为840mm)，则剪力棒需重新设计。剪力棒可以现场焊接，请厂家提供剪力棒的材料
|  |  |  | 29 | 锅炉脱销、氨区灯具开箱发现缺陷。“立管式四防灯”部分灯外罩不同程度破损，补供
|  |  |  | 30 | 在锅炉清洗之前请厂家确认：锅炉受热面设备、各设备集箱及锅炉汽包在产品出厂前是否涂有油脂和不耐温防腐漆。关于锅炉清洗需确认的问题，厂家回复如下：锅炉设备在出厂前设备里面没有凃油脂和不耐温防腐漆。同时提醒：因汽包的旋风分离器壁较薄，在酸洗时注意，1、如现场在酸洗过程中不拆卸汽包里面的旋风分离器，要注意不要腐蚀旋风分离器；2、如酸洗前要拆卸旋风分离器，请注意按顺序拆卸，并编上号，以免以后安装出问题。
|  |  |  | 31 | 风门执行器厂家配套螺栓差缺，供错一台执行器，应是供8个30mm，6个20mm，结果现在供成9个30mm的，5个20mm的，有一个30mm孔的执行器要装在20mm孔的风门上，钻孔解决，厂家补供
|  |  |  | 32 | 锅炉变送器位置变更及阀门差缺。将左右墙除灰蒸汽管道流量孔板安装在57米平台，建议将用来测量左右墙吹灰蒸汽流量的台变送器变更在46米层60CVA28仪表箱内。
|  |  |  | 33 | 脱硝反应器区声波吹灰就地控制柜柜锁损坏，未贴标识。厂家补供
|  |  |  | 34 | 锅炉栏杆补漆。根据面积补供，涂刷效果理想，用喷涂方式。聚氨酯面漆、破损节点处底漆、稀释剂
|  |  |  | 35 | 燃烧器冷却风管道法兰差缺。燃烧器冷却风管道球阀未供反法兰及附件，厂家补供
|  |  |  | 36 | 风量测量。第四层和第五层燃烬风风量流量计发现，风量通道内（热二次风道与风箱之间）第四层和第五层燃烬风之间没有隔板。若将两套流量计安装在一起，即只能测得一个风量数据；若需要分开测得第四层和第五层燃烬风流量，需要加隔板。设计了隔板，对于风量测量装置就安装在膨胀节与大风箱之间1米6位置即可，现场加工
|  |  |  | 37 | 热二次风膨胀节剪力棒。在热二次风膨胀节（123N4921）安装过程中，剪力棒供货不足。按照图纸要求一个膨胀节上下前后方向各需一套剪力棒，32个膨胀节需要128套剪力棒，现差缺26套剪力棒。经协调厂家及东锅设计，确认按照东锅提供材料生产，东锅设计人员确认补偿只需要两侧安装剪力棒，而不是四侧安装剪力棒，为此，剪力棒没有差缺
|  |  |  | 38 | 锅炉再循环密封挡板门的密封空气和放灰孔。锅炉再循环密封挡板门的密封空气和放灰孔问题，放灰孔未设计阀门和管道，厂家回复用钢板封堵即可。
|  |  |  | 39 | 锅炉燃烧系统气动阀门电磁阀。锅炉燃烧系统气动阀门电磁阀，2套配套的电磁阀组损坏，厂家补供。
|  |  |  | 40 | 氨区热工设备、氨区温度开关。1、液氨蒸发器B热煤水温度开关经检定不合格。厂家更换补供。
|  |  |  | 41 | 脱硝注氨管道。厂供的脱硝注氨管道流量孔板金属缠绕垫尺寸大于流量孔板内空尺寸，需更换。厂家补供脱硝石墨垫。
|  |  |  | 42 | 烟气再循环变频器A-K1旁路工频柜安全闭锁连杆断裂。无法实现安全闭锁，连杆现场无备件，厂家补供连接杆
|  |  |  | 43 | 汽包连续排污流量气动调节阀。该阀门内部缺少接线端子，且电路板上缺少元器件。经协调，厂家补发一台定位器。
|  |  |  | 44 | 锅炉天然气管道阀门。锅炉天然气管道阀门法兰存在沙眼。现场处理
|  |  |  | 45 | 烟温探针无法正常工作，厂家更换补供
|  |  |  | 46 | 烟气再循环变频柜连杆配套叶片磨损。施工单位在安装变频柜连杆时发现与连杆配套的叶片组亦磨损，当时并未发现此缺陷，施工单位认为产生磨损损坏的原因是运行单位人员操作不当所致，厂家补供叶片组。
|  |  |  | 47 | 锅炉燃烧器重油压力表所需隔离液。现场采购。
|  |  |  | 48 | 锅炉SCR区电动葫芦超载限制器。该超载限制器无显示，厂家补供
|  |  |  | 49 | 炉管泄露。炉管泄露空气吹扫电磁阀（4个）设计电源为120VAC，实际电磁阀为220VAC，厂家更换补供
|  |  |  | 50 | 锅炉汽包B侧双色水位计。锅炉汽包B侧双色水位计无显示，经查，双色水位计可调节电源器内转换器已坏，需要更换设备，厂家补供。到货的电源转换器与原电源转化器规格参数仍不一致，无法使用，请厂家补供原型号的电源转换器。到货电源输出电流为10A，原电源为2A，如使用到货的电源，认为会烧坏双色水位计，且，到场的电源体积也较大装不下。厂家补供
|  |  |  | 51 | 仪表更换。运行期间，发现锅炉仪表有以下问题：1、后墙第三层5号燃烧器重油压力表已坏，需更换；2、前墙第一层3号燃烧器点火进气阀2就地接线盒被烫烂，需更换；3、7号高加出口给水双金属温度计温度显示偏低，需更换；4、空预器吹灰AH01、AH02蒸汽温度两支双金属温度计已坏，需更换。厂家补供
|  |  |  | 52 | 过热器一级减温器B侧减温水电动阀门。运行期间，过热器一级减温器B侧减温水电动阀门故障。厂家根据电动头查不到阀门型号，是阀门厂家统一配的电动头。请现场确认电机是否进水。经现场检查，1、电机没有问题，无进水，绝缘正常；2、电动阀门板（无进水）外部接线插头插上送电就跳开关，疑为电动阀门模板烧坏；3、通过手轮可以打开阀门，但是非常慢。厂家补供
|  |  |  | 53 | 吹灰蒸汽减压站出口蒸汽压力低（电接点压力表）。吹灰蒸汽减压站出口蒸汽压力低已坏，表指针已断，需要更换，厂家补供。东锅厂家反馈吹灰减压站之前供的电接点压力表属厂家供货错误，普通耐震压力表即可满足此处要求，不需要重新供货了，具体信息如下。（委内瑞拉吹灰管路压力表是普通压力表，而不是电接点压力表。附件是采购规范要求，规范中没有任何提及压力表要用电接点压力表的要求。在吹灰减压站压力检测一般设置有：压力变送器（远传AI信号）、压力开关（远传低压报警信号），压力表（就地信号），可以看出在这个部位再设计电接点压力表没有必要。实际上，采购规范要求也是普通压力表。）查到设备清册里应供压力开关，实际到货是电接点压力表（电接点压力表也可以当压力开关用，都具有远传报警信号的功能），如更换为普通压力表将无法远传信号，请跟厂家核实。经与设计院核实，仅吹灰蒸汽减压站出口蒸汽压力低设置一台压力开关和一台压力变送器，吹灰蒸汽减压站出口蒸汽压力高的压力开关和压力变送器已取消，仅从压力变送器上取一个值用于压力高报警即可。无就地压力指示表。 设计院竣工图纸，已取消电接点压力
|  |  |  | 54 | 重油枪枪头磨损。清洗锅炉重油枪枪头时发现部分枪头（油嘴）有磨损，经厂代确认枪头磨损不严重可以继续使用，但属于耗材、易损件无备件，建议买一些备件，包括质保期间用和质保期后，请国内考虑。关于增补采购重油枪枪头，厂家建议压紧螺母、混合器同时备一些。请核实是否需要。需要
|  |  |  | 55 | 烟气再循环风机及烟风道检修材料。此次烟再风机损坏，除了需补供部分设备外，还需补供部分材料用于烟风道的修复工作。为此，需补供烟风道用ND钢钢板及ND钢钢管。另后续修复风门时还需补供二次灌浆料。此部分材料，需安排与风机补供材料、膨胀节、风门等同时发运到场。
|  |  |  | 56 | 168试运期间氨区缺陷。168试运期间氨区发现一些缺陷，请厂家对问题进行处理。厂家补供除氨罐A液氨进口气动门其余阀门，氨罐A液氨进口气动门
|  |  |  | 57 | 新增K1-C轴、35m-42m锅炉紧身封闭安装。现场反馈，新增锅炉紧身封闭设计中，在42m处，K1-C之间有四大管道穿过，且穿插有四大管道支吊架。如按照厂家设计安装，将需要在波纹板上开孔，会存在很多问题，影响防风防雨效果。同时也担心照此施工后业主无法验收通过。因此，请协调东锅根据以上情况，酌情考虑修改设计方案。附件图纸是现场根据实际情况，提出的一种建议方案。请转发厂家参考。若根据此方案修改，不需补供材料。
|  |  |  | 58 | 主锅炉火焰电视。近日运行中，发现主锅炉2台火焰电视运行几分钟后均显示超温报警，后自动退出。经现场检修发现，火焰电视冷却保护套管前端有明显的氧化腐蚀现象，并出现了裂缝、小孔。由于锅炉重油中含有大量硫、钒等元素，容易发生腐蚀。请厂家核实，此型号产品是否适用于燃油锅炉，并尽快给出解决方案。补供的两个火焰电视探头到场后，现场已根据厂代的意见定位后使用，为避免短期损坏，经协商后目前采取一用一备的方式运行。由于此次更换的探头还是和以前的探头同样材质，因此更换后仍然存在被腐蚀的可能。所以还请协调厂家对原来联系单中提出的“此型号产品是否适用于燃油锅炉”继续进行核实并给出回复，如此型号确定有问题，请协调厂家再补供两台适用于燃油锅炉的火焰电视探头。另厂家此次补供时，补供了2台温控仪，根据与厂代建议将原来的温控模块更换为此次补供的温控仪。由于此温控仪的电压与原温控模块不同（原温控模块为24V供电，此次补供的温控仪为120V），请厂家给出相关修改图纸和温控仪定值的书面文件。
|  |  |  | 59 | 空预器热点检测系统。A侧空预器热点检测系统在运行中频繁发生火灾报警（误报），施工单位目前初步判断认为红外探头有跳变现象。计划让施工单位对这几个探头分别隔离测试一下，确认是否是某个探头有问题。但施工单位反馈这几个探头全都接到同一个测点，目前他们不知道这几个探头如何隔离测试。因此，请将此问题转发厂家，联系厂家帮忙分析一下，或给出其他解决方案。
|  |  |  | 60 | 锅炉汽包水位计阀门及法兰垫片损坏.施工单位上报锅炉汽包水位计阀门及法兰垫片在运行过程中发生损坏，需要补供，并建议补供一定的备件，
|  |  |  | 61 | 吹灰蒸汽出口母管电动阀门。吹灰蒸汽出口母管电动阀门近期频繁出现故障（如：到位信号消失、误发，阀门在动作过程中突然停止）。但是故障发生时，重复操作阀门也可恢复。施工单位现场检修分析认为，该阀门底座太矮，电动头与蒸汽管道距离太近，有一定影响，电动头电路板处外壳温度可达60度。并且现场试验，使用风扇对该阀门降温，至40度以下时，发生故障概率大大降低（但仍然会出现故障）。请厂家进行核实、分析，并给出解决方案。经商厂家，先补供了两个电动头线路板，更换后，确定一下是否是电路板的问题，有何问题，请及时告知。补供电路板停机的时候会更换，观察效果。
|  |  |  | 62 | 氨区B氨储罐氨泄漏检测仪.近期运行中，氨区B氨储罐氨泄漏检测仪发出高高报警，经施工单位检查，实际没有泄露，施工单位将该设备与其他同型号设备互换单元检查后，确认该仪表的传感器已坏，需要更换。请厂家补供。
|  |  |  | 63 | 锅炉汽包电接点水位计.运行期间，锅炉A侧汽包电接点水位计液位显示不正常，经施工单位检查，二次仪表正常，就地电极与陶瓷接线柱端子锈蚀严重，部分电极和全部陶瓷接线柱需更换；测量筒内电极可能存在污染或损坏情况；施工单位反馈，由于目前机组正常运行，不便更详尽的检查和试验，因此建议酌情采购备件（电极和陶瓷接线柱）。关于锅炉汽包电接点水位计的相关问题 ，经查厂家已供22个电极作为备件。关于陶瓷接线柱的问题，请用万用表检查接线柱上两个螺栓端头是否导通，导通为可以正常使用。厂家出具了说明，请见附件。如检查有问题，需补供陶瓷接线柱，请告知数量。施工单位反馈目前由于A测云母水位计有泄漏蒸汽，周围温度较高，人员不敢长待。施工单位之前检查的时候发现过有2个接线柱不通，当时本来想拆出来做除锈，但由于温度太高未能拆下来处理。目前计划是等这次停机的时候再仔细检查处理一下。建议最好能补一点备件，检查后若有问题可以及时更换，且部分电极目前生锈严重，长时间使用也不可靠，因此建议还是补供一些备件。另外，根据施工单位反馈，A测云母水位计是在十月初开始有蒸汽泄漏的，漏蒸汽大约十天左右后发现水位计出现问题，因此怀疑可能是漏蒸汽导致的潮湿生锈。
|  |  |  | 64 | 氨区液氨卸载和蒸发区事故喷淋气动阀.运行期间，氨区液氨卸载和蒸发区事故喷淋气动阀故障，经施工单位检查，该阀门接线盒内接线端子锈蚀严重，两个行程开关都已坏(行程开关动作时，输出2组接点电阻无变化)，都需更换。详情见附件联系单。请厂家补供。
|  |  |  | 65 | 关于氨区液氨储罐B气氨入口气动阀的相关问题。近期氨区又发现有一个气动阀的行程开关受潮，导致故障。详见附件联系单，需要补供一个行程开关及配套接线端子进行更换。另外，据施工单位反馈，目前该区域还有2个阀门也有受潮现象，但目前由于存储液氨，阀门不能开关试验是否好坏。需要等后续液氨清理后进行试验才能确定。请先安排补供一下此联系单阀门的行程开关和端子。
|  |  |  | 66 | 关于氨区B氨储罐氨泄漏检测仪的相关问题。CDAZ-1181所报的氨区B氨储罐氨泄漏检测仪探头补供到场后，经施工单位更换后发现无法正常使用，经查阅说明书，施工单位目前判断需要对补供探头进行标定。需要用到35PPM的标准浓度氨气及标定用适配器，详见附件联系单。氨气标气已安排现场采购寻找，但目前尚未找到，除氨气标气外，还需要厂家提供适配器才能进行标定。请厂家给出处理方案。
|  |  |  | 67 | 关于烟气再循环风机A变频器故障事宜。近日烟再风机A变频器发生故障，经施工单位检查，变频器柜内DSP控制单元供电模块已损坏。经现场查找后，将库房质保期后两年备件中的DSP控制单元的供电模块拆下来安装在现场设备上，因此现需要补供一块供电模块用于还原DSP控制单元备件。
4 | 循环水玻璃钢管道GRP | 中复连众 | CDAZ-331、CDAZ-487、CDAZ-621、CDAZ-669、CDAZ-340，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 应根据施工顺序投产交付发运，避免投产顺序颠倒对存储和质量带来的影响，以及避免现场放置时间过久对质量产生老化影响，最好3个月内进行埋设 | 出图延迟 | 甲乙供划分，主循环水、脱硫给排水、辅机循环水管道是DN700及以上的供水系统管道，是管径较大的埋地管，要求较高，由甲供。其余乙供。
|  |  |  | 2 | 安装附件（弯头、法兰短管）型号不匹配，数量差异 | 辅机冷却水管穿老厂管网段需修改。辅机循环水管局部改线，与主循环水管一并穿越管沟，为避免二次开挖，将斜管道段下移，避开管架基础和管道镇墩 | 法兰套管的甲乙供划分，门吊预埋U型螺栓和车档螺栓埋件为乙供
|  |  |  | 3 | 从两端往中间安装产生的直口连接情况，需准备接口材料。管处设计为手糊接口 | 设计院在中后期需对因现场实际情况而增加的管道、管件进行核对清理，避免漏供 | 汽机房排水增加管线问题，经设计院核实，CMEC负责汽机排水室内段，即布置专业出具的图纸，划分点在布置专业和供水专业的分界点，节点之外的室外段属于供水专业，不由CMEC供货。符合供货原则：供水专业方面，CMEC提供以下图纸中的管道： 1、S0203-海水原水管安装图 2、S0208海水淡化出水管道安装图 3、S0303工业水管布置安装图 4、S0305厂区辅机冷却水管道安装图 这部分图纸之外的供水专业管线，全部由施工单位供货
|  |  |  | 4 | 手糊接口用430环氧树脂数量不足，手糊对接口树脂用量理论值，实际操作中会产生偏差。DN700 7.87kg，DN2000 100.43kg，DN2400 171.11kg，DN3200 368.49kg
|  |  |  | 5 | 穿墙部分没有加强筋，埋地部分有加强筋
|  |  |  | 6 | 注意配管后投产
|  |  |  | 7 | 手糊接口应有厂家专业人员完成（数量，口径DN，施工周期）
|  |  |  | 8 | 注意管套管的方式虽节省场地和运输成本，但对吊装安全和施工难度有影响
|  |  |  | 9 | 带法兰的玻璃钢管，法兰外径大于预埋套管内径，无法从A排外侧穿入，只能从A排内侧穿出，但循环水坑内侧空间无法满足整根管道穿出。为能正常施工，建议厂家对带法兰的玻璃钢管道进行修改，从中截断分为法兰段和直管段供货。关于带法兰玻璃钢管道是基于运输便利和现场安装灵活处理考虑，建议在现场进行分割。注意切割处理将增加的手糊接口。
|  |  |  | 10 | 玻璃钢管道检修井下部封堵管件，因设计院原图没有该部分，因此厂家没有供货，管道上也没有开孔。厂家分析该部分用于检修梯子，但提出运行半年后，管底将堆淤泥，没有什么用处。并检修可用软梯，无需该部分管件。为保证进度建议取消该部分管件
|  |  |  | 11 | 检查井三通DN1000以下的在现场开孔，预留了开孔位置（未加筋）。考虑到现场的可操作能力有限，DN1000以上开孔已在厂内预制。由于现场开孔需补供法兰密封用的连接螺栓及垫片
|  |  |  | 12 | 早期供应的内糊树脂材料过保质期凝固无法使用，保质期一般为半年至一年
|  |  |  | 13 | 手糊接口材料内衬树脂不足替换，乙烯基树脂与环氧漆属于不同材料，不可替换。由于介质为海水，腐蚀性较低，可用结构层树脂代替内衬树脂，后在内表面喷涂环氧漆进行防腐。此法缺点是如环氧漆涂层脱落，管道将会受海水腐蚀，降低管道寿命
|  |  |  | 14 | 配发专用防紫外线苫布
|  |  |  | 15 | 循环水管O型密封圈断裂、裂纹及接头大于设计尺寸的较多，考虑到需补发足够的余量，按双倍量考虑
|  |  |  | 16 | 开式循环冷却水HDPE管道配供法兰盲板不足，补供，热工专业需做取样测量点，测点和放气。关于测点连接形式为焊接在法兰盲板上，具体为：仪表通过螺纹连接固定在仪表接头上，接头与缓冲管连接，缓冲管焊接在开孔的法兰盲板（不锈钢）上，法兰盲板最后连接在HDPE管道的法兰接口上
|  |  |  | 17 | 海水淡化车间GRP管道材料差缺，树脂、催化剂、固化剂、短切毡、方格布
|  |  |  | 18 | 手糊接口用树脂采购量不足。
|  |  |  | 19 | 短切毡差缺，厂家补供
|  |  |  | 20 | 循环水回水管道三通段玻璃钢管道承插口安装时发现玻璃钢管道承口上有裂纹，此承插口安装后水压试压不成功，无法保持压力，从裂纹位置漏水出来。将此承插口改为手糊口。
|  |  |  | 21 | 弯头交付延迟
|  |  |  | 22 | 手糊接口材料430环氧树脂，需要办理危险证，可空运
5 | HDPE双壁波纹管 | 华创天元 | CDAZ-504、CDAZ-528，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 管道、管件、专工安装工具注意提前交付发运 | 设计院在中后期需对因现场实际情况而增加的管道、管件进行核对清理，避免漏供 | 专用安装工具、焊接工具甲乙供范围不明确
|  |  |  | 2 | 厂供注塑机流量小无法满足大规模安装作业，适合用维修，注塑枪为佳 | HDPE管道因改管线增加管件 | 管件、安装附件甲乙供划分
|  |  |  | 3 | 采购需考虑余量，锯条、电熔、法兰等材料开箱差缺
|  |  |  | 4 | 循环水泵站内HDPE管道安装时，HDPE管件尺寸比金属管件尺寸大且无法切割，导致部分管件无法安装，电机冷却水系统管道材质需要进行更换为316L双相钢管
6 | 双相不锈钢管 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 需提前确认配管图，并按安装顺序交付，双相钢主要分为3大部分： 1、循泵出口部分（直径1624*12，直管带人孔，三组）， 2、凝汽器进口部分（直径2438*20，弯头、膨胀节及直管，两组）， 3、凝汽器出口部分（直径2438*20，弯头、膨胀节及直管，两组）。 |  | 专用焊接工具
|  |  |  | 2 | 加工工序多交付延迟，双相不锈钢弯头（凝汽器进、出口），因双相不锈钢硬度高，加工难度大，大尺寸弯头国内很少做，
|  |  |  | 3 | 设计长度应留有余量以便现场截管、打坡口等
|  |  |  | 4 | 确认管道需要出厂前打好坡口（单面）
|  |  |  | 5 | 大小头法兰厂家漏供
7 | 四大管道 | 美国华美 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 乙供加工材料交付厂家延迟，影响焊接、装配周期（中低压支吊架卡块）
|  |  |  | 2 | 四大管道管材因涉及进料加工、国内配管导致供货滞后和交付顺序。冷段、主汽、热段、给水（高旁进口管道、高温再热蒸汽主管、高温再热蒸汽支管、高压给水主管），由于锅炉右侧附臂吊要在水压试验后拆除，以便循环水管道开挖施工。所有锅炉侧管道必须在附臂吊拆除之前吊装就位。四大管道安装顺序是从锅炉侧安装至汽机侧，先配锅炉侧
|  |  |  | 3 | 提前向施工单位提供伸缩节的安装说明，为保证焊接质量及保护垫片，焊接注意事项
|  |  |  | 4 | 双相不锈钢直管段，长度差别不大，安装时务必丈量清楚，不要混淆
|  |  |  | 5 | 为保证施工进度，支吊架卡块在现场焊接
|  |  |  | 6 | 蠕胀测量工具，设计院图纸中主汽的蠕变测点均装在锅炉管道上，应由锅炉厂提供（10组）；热段有梁管道上有8组装在锅炉厂管道，8组锅炉厂供货，2组甲供
|  |  |  | 7 | 高压给水管道4250#恒力吊架无法安装，吊耳1与斜撑碰的比较多，将4250号吊架往炉前方向平移750mm，为保证整套吊架不变，需增加型钢、加强板
|  |  |  | 8 | 高压给水4140#吊架设计问题，厂家加工拉杆及连接件，以补充长度
|  |  |  | 9 | 高压给水管道4300#恒力弹簧吊架无法安装，需增加型钢、加劲板
|  |  |  | 10 | 主蒸汽管道接管座弯曲，再热热段管道接管座断裂生锈、撞击损坏，补供
|  |  |  | 11 | 进料加工配管延迟
8 | 汽机房行车主梁 | 新乡市起重设备 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 过长，加固和苫盖后放置于甲板，外层涂抹防锈防腐涂料或润滑油
|  |  |  | 2 | 增补替换槽盒
|  |  |  | 3 | 行车司机操作室空调漏供1台
9 | 屋顶空调、中央空调 | 广东申菱 | CDTJ-260、CDAZ-477、CDAZ-657、CDTJ-246、CDAZ-1215，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 压缩机型号没有按技术协议选型 | 集控室屋顶空调新风口和回风口位置，实物与设计不符，厂家回复意见：现场接风管以设计院施工图为准，新风口位于空调机顶部，回风口位于空调机侧面
|  |  |  | 2 | 屋顶直接蒸发式空调冷凝器在供货环节出现问题
|  |  |  | 3 | 电控楼屋顶式空调卸货致外壳及1片消声器损坏，1、被撞凹凸面板无需更换，和消声器用木锤隔布敲平即可。2、用铆钉钉紧上翘的消声器片。为不影响业主验收时的感观，请厂家再补一块面板
|  |  |  | 4 | 电控楼屋顶式空调分度连接处的角部连接片，各功能段间对接完成后，不需要角部连接加固
|  |  |  | 5 | 屋顶空调铜管和橡胶保温管及差缺配套的胶带厂家供货量不足（或称空调扎带。型号Φ35﹡1.5/TP2M
|  |  |  | 6 | 屋顶空调厂供电缆差缺量较大，单芯电缆、控制电缆（屏蔽线）。技术协议和签署商务合同时，没有实际安装的走向路线图，依据安装走向示意图预估，因此数量与目前实际情况有偏差。
|  |  |  | 7 | 直接蒸发式屋顶空调电机额定电压与设计电源电压差异。电控楼通风MCC段配置中直接蒸发式屋顶空调电机电源电压设计为440/254V 60HZ，现场实际到货6台额定电压为380/660V 60HZ，因电机不符，没有满负荷带电调试，且不敢24小时运行。风机电机与技术协议不符，厂家承诺该种型号电机在440V下可安全运行。在运行前和运行中，分别对电机绝缘、运行电流、电机温度都进行了检测，这几项参数都能满足技术协议要求。补供
|  |  |  | 8 | 关于电控楼空调软连接损坏事宜。施工单位反馈，截至目前，在运行中屋顶空调已有两处室外软连接发生损坏(破损），详情见附件联系单，请厂家补供损坏软连接。
10 | 屋内壁挂式空调 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 应满足设计冷量 |  | 安装配件甲乙供划分
|  |  |  | 2 | 室内设备带电后发热，需要在设备带电前安装空调、柜机。
11 | 高中低压盘柜 | 河南许继、西门子、施耐德 | CDAZ-308、CDAZ-335、CDAZ-919、CDAZ-1080，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 变送器屏、线路保护屏、实验电源屏，电度表屏未按安装顺序交付 | 厂家与设计院之前收提资，设计院各专业间收提资。火灾报警屏尺寸和结构，设计院电气和结构专业相互收资不畅，拆除底座解决
|  |  |  | 2 | 制氯间盘柜就位问题：1. USP柜、系统控制柜柜门合叶凸出，柜体与低压盘柜之间接缝过大；2. UPS电池柜，图纸中未标注具体安装位置，厂家指定位置过窄；按现场标注位置安装
|  |  |  | 3 | 低压盘柜内部连接主铜母线的螺栓差缺
|  |  |  | 4 | 低压开关柜，汽机单电源MCC2A/2B、汽机双电源MCC3。根据设计图示意盘柜靠墙安装，盘后不考虑接线及检修。但到货设备屏后为双开门方式，该段进线柜一、二次电缆接线端子均布置靠盘前侧，该盘前开门后电缆接线及检修位置狭窄，无接线操作空间。由于安装位置限制，无法调整到其他位置放置，整体前移后MCC3柜仍不能完全解决问题，需改为三开门方式，柜顶接线。门把手、联跳开关等损坏需更换。柜体框架变形无法修复，需由补供。
|  |  |  | 5 | 电控楼13.7米单元配电屏室差缺保护柜连盘螺栓及通讯线长度不足，补供
|  |  |  | 6 | 6.6kV盘柜绝缘子损坏，连接螺栓及小母线有差缺，厂家补供
|  |  |  | 7 | 施乃德低压柜55KW电动机马达保护电流指示不正确。请桂工确认其反映情况的正确性。低压柜厂了解情况，50-90千瓦电动机回路为外置CT，参数为150/5A，5P5，所配马保为MC800-6.3A，该型号马保内部逻辑为采集到CT二次侧电流多少安培就认为一次回路为多少安培，未经过对应的CT变比倍数换算。针对该情况，厂家应针对现有外置CT参数对应更改程序设置。厂家技术人员不同意该方案，坚持现有CT更换为马保配套的250/5A，5P10的CT，同时将现有马保MC800-6.3A的程序更换为MC800-250A。理由是：有现成的250A程序，如果改为针对150A的CT的程序，有修改工作量，同时还有校表等工作，且无法保证修改后工作的可靠性。
|  |  |  | 8 | 施耐德低压开关柜指示灯、操作按钮颜色统一。业主要求厂家做成合闸为绿色，分闸为红色，实际到货的颜色正好相反。
|  |  |  | 9 | 高压开关柜地刀孔损坏。现场进行倒送电做绝缘实验时，A段柜60BBA27号柜照明变发生柜内地刀严重变形损坏。造成此问题原因是施工人员在操作时由于操作失误造成手柄卡住，并在未知卡住原因下进行地刀手柄操作，致使地刀操作孔变形
|  |  |  | 10 | 6.6kV开关柜指示灯需重新供货。委内当地开关柜信号指示灯对运行与停止的颜色要求与国内相反，现场6.6kV开关柜指示灯是按国内标准生产，无法满足业主要求。补供
|  |  |  | 11 | 电控楼直流室绝缘在线检测仪监测。检测仪无法正常显示电压值、充电机无法合闸、两个显示屏指示灯不亮，厂家补供电源板
|  |  |  | 12 | 交付延迟
|  |  |  | 13 | 低压柜继电器及指示灯运行过程损坏。低压柜继电器最近发现有8个损坏（其中有2个是新更换后的继电器再次损坏），请补供一定量的继电器以备用；另，柜内直流220V指示灯有2个损坏，没有备件（只有交流指示灯备件），请补供一定数量的直流指示灯以备用。现场设备缺陷单近期提出“ 公用MCC进线电源A开关分合闸指示灯不亮”，请尽快明确缺陷部位及所在设备位置及设备供货厂家。请尝试联系施耐德当地售后服务商，他们应该有相应配件。如果是其它问题，他们也会提出建议，国内会配合解决。经过和施工单位核实，反馈MCC分合闸指示灯的问题，在7月初上报的CDAZ-1080联系单中已经同时上报（该联系单提出了电压继电器和指示灯两个问题）。并可参考以下现场7月7日发回的邮件。当时联系单中提出发现损坏2个，但近期又发现有新的损坏，因此，建议指示灯补供20个左右（很小），多补供一些作为备用。施耐德新更换的这批继电器长时间运行一段时间后，今天发现又有四个坏了。厂家补供灯泡
12 | 电解海水制氯设备 | 青岛双瑞 | CDAZ-363、CDAZ-512、CDAZ-573、CDAZ-580、CDAZ-677、CDZA-725、CDAZ-821、CDAZ-905、CDAZ-917、CDAZ-928、CDAZ-1060、CDAZ-1210，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 储罐油漆制造阶段不合格 | 是否增加自吸泵出口压力表。制氯自吸泵已到场，安装时发现泵出口无压力表，且设计变更中未设计出口压力表，请设计院再核实。补供
|  |  |  | 2 | 次氯酸钠浓度分析装置及试剂。因该试剂有效期较短，且用于安装后调试，体积及重量都很小，建议人员带至现场
|  |  |  | 3 | 基础埋管漏供
|  |  |  | 4 | 热镀锌水煤气管市面和需求量太少，无法找到供应商。做为电缆保护管，热镀锌水管满足各种保护电缆的要求
|  |  |  | 5 | 生活污水系统二氧化氯发生器改次氯酸钠加药系统的设备，设计不符，原设计方案和供货设备（二氧化氯发生器，氯酸钠和盐酸）不同。
|  |  |  | 6 | 酸洗箱、酸储罐、碱储罐罐体表面油漆不平整，有很多堆积、涂抹的地方，判断是在出厂时油漆未干进行了包装，导致油漆漆膜产生变形
|  |  |  | 7 | 电解槽出线排搭界的【7号】铜排的尾端尺寸不足，无法与出线排搭接。短少的尺寸大约等于铜排的宽度，厂家更换
|  |  |  | 8 | 制氯间厂供连接螺栓的螺杆与螺母不配套。制氯设备及管道安装时发现，厂供连接螺栓的螺杆与螺栓不配套。
|  |  |  | 9 | 制氯间次氯酸钠储罐溢流管道无法安装。进行次氯酸钠储罐溢流管道安装时发现，厂供衬塑管道过短（1#、2#罐均存在此问题），溢流管道无法与次氯酸钠储罐的排污管道连接。厂家补供
|  |  |  | 10 | 进行制氯设备及管道安装时发现，厂家供货安装材料数量与实际安装所需材料数量不符，差缺一部分安装材料。
|  |  |  | 11 | 进行制氯间管道安装时，厂供的一些UPVC管件存在裂纹，现场厂代看后说是属于生产工艺上的纹路不影响使用。经请示李总，李总让施工单位对有裂纹的管道进行打水压试验（打压到1.4MP），管道试验时没有出现问题。现继续使用这些管道进行安装
|  |  |  | 12 | 制氯间变压器、整流器裸露连接母线增设隔离保护。按厂家设计，制氯间变压器与整流器连接母线、整流器与电解槽连接母线均裸露。业主要求裸露母线需增设外壳进行隔离保护。厂家给出了3种隔离方案，1、采用热缩管。这种方案优点是费用较低，现场施工简单，缺点是影响铜排散热，未装套管的铜排温度约为50摄氏度，安装上之后铜排温度约为90摄氏度。2、采用玻璃钢护罩。这种方案需要进行现场加工工作量较大。3、采用有机玻璃护罩。这种方案需要进行现场加工，工作量较大，费用较高。选用方案1热缩管来处理
|  |  |  | 13 | 电解海水制氯管阀。次氯酸钠发生器入口手动门定位销为塑料，长期受底部弹簧顶压，极易损坏，已经有三台DN80的手动门定位销损坏，厂家补供
|  |  |  | 14 | 制氯间冲洗水及安全淋浴管道安装材料差缺。制氯间冲洗水及安全淋浴管道安装材料差缺UPVC90°弯头DN50（2个）以及单头螺栓M20*90（40套），厂家所供材料与设计不符，有所差缺。厂家补供。现场需DN32管变径为DN50。
|  |  |  | 15 | 1.次氯酸钠加药母管的电磁流量计（DN200)与法兰（DN200)不配套，厂家提供的法兰为8螺孔，电磁流量计为12螺孔，无法带满螺栓安装。2.制氯间安装淋浴器与服务水管道连接处差两个1.25寸的外丝接头（一头丝牙一头UPVC)，需厂家补供。法兰不匹配问题，厂家将制作两端都是法兰的钢衬胶过渡段，一端8孔，一端12孔。经现场核实，由于安装工作已经结束，现存管道没有完全和原管道配套的管道（壁厚不同），让厂家成套供货，到达现场直接安装，但要特别注意：按照规范，供货直管段一定要保证安装接口之间的最短长度。
|  |  |  | 16 | 制氯系统电动机铭牌与电动机实际不符。厂家补供铭牌
|  |  |  | 17 | 制氯间调试发现阀门漏供和法兰损坏，需要你联系厂家补供。1.制氯间的次氯酸钠反应器酸洗出口按设计有排污阀（DN40 PN1.0 UPVC球阀），但原设备未安装，需要厂家补供。2.制氯系统管道冲洗过程中发现2台海水升压泵入口法兰均出现裂纹，需厂家补供2片DN100 PN1.0 UPVC法兰。
|  |  |  | 18 | 关于制氯间连续加药泵机械密封增补事宜。近日发现制氯间连续加药泵A机械密封损坏，现场仅在两年备件中找到1个备件，现已更换。因此需厂家补供此备件。建议补供2件，多补供1件作为质保期备用。关于制氯连续加药泵一个机械密封损坏事宜，厂家同意补供一个该型号机封，考虑到为了明年大检查已经下单采购了两个该型号机封，因此一共有3个，是否足够？补供两个型号5个机械密封
13 | 成套仪表阀门 | 北京阀门、中机创杰、上海笑凌实业、安达克、铁岭特阀 | CDAZ-245、CDAZ-305A、CDAZ-312、CDAZ-346、CDAZ-300、CDAZ-394、CDAZ-691、CDAZ-816、CDAZ-952、CDAZ-689、CDAZ-582、CDAZ-721、CDAZ-1062、CDAZ-1089、CDAZ-1095、CDAZ-1101、CDAZ-1104、CDAZ-1112、CDAZ-1116、CDAZ-1138、CDAZ-1159、CDAZ-1168、CDAZ-718、CDAZ-1179、CDAZ-1182、CDAZ-1050，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 部分阀门未按安装顺序交付，和交付延迟 | 设计院提供的阀门清单有遗漏现象，需核对 | 此部分需提前筹划，否则将影响到送电
|  |  |  | 2 | HDPE管的法兰最好由管道厂提供，法兰最好是和管道之间承插式连接，如不能沉插式连接，请管道厂根据阀门的多少焊接上法兰（法兰的尺寸和孔眼需和阀门一致），另外配套上管道连接的螺栓、垫片等附件；衬胶管道的法兰应先焊接到管道上再衬胶，反法兰及连接的附件由衬胶管道厂家提供，但是法兰的尺寸和孔眼需和阀门厂一致，现场没有衬胶的条件。 | 重油燃烧系统操作平台变送器仪表阀门。设计院确认，需补供3个DN25的进口闸阀及相应配件 | 甲供和厂供清单确认
|  |  |  | 3 | 阀门数量大，需提前请施工单位协助核对。 | 少量小型仪表及附件存在漏设 | 甲供和厂供清单确认
|  |  |  | 4 | 反法兰多供，部分阀门不需要反法兰，安装时把没有用到的反法兰统一清点存放 | 设计院后期箱罐泵阀门增补 | 甲乙供划分，垫片、卡套接头、仪表导管、不锈钢管
|  |  |  | 5 | 进口三阀组安装事宜，接头和配套螺栓型号有误，错供，未按标准制造，补供。详细如下：（1）三阀组配套外螺纹活接头不完全匹配，只能旋入2到3牙；（2）三阀组配套螺栓外丝牙与目前到场的十二个差压变送器上的三阀组固定用接口不符，无法安装，后续到场的配套差压变送器仍为罗斯蒙特差压变送器，尚无法确认是否全部无法安装。（1）EJA与罗斯蒙特的相同，一般都是通用细丝牙（牙距20），补供；（2）关于接头，首先现场找同类型的仪表接头试一下，判断是三阀组的加工尺寸还是接头加工尺寸问题。按厂家给出意见试后，可以再多拧入两牙，但三阀组与活接头的螺纹已完全绞在一起，无法正常拆卸，只能一次性安装，没有安装的可重复性，且会损坏三阀组内螺纹。由于与其配套的变送器需承受高温高压，故对此处接口要求也较高，此方案风险较大。经厂家与施工现场沟通，结论是接头和三阀组螺纹标准一致，产品合格，但由于公差问题，造成只能拧入两牙（需明确是手拧还是用扳手拧），如要求厂家重做接头，必须有非常有利的证据，并让厂家按照负公差制造。关于产品是否合格问题，有标准检测工具。为尽快解决争议，厂家提供的标准塞规和环规到现场进行抽样检测，另请发1-2套未拆包装的三阀组及接头回国内供检测。现场测量结果表明，三阀组的内丝牙基本均在0线以下，活接头外丝牙均在0线，三阀组和活接头公差不匹配，造成只能拧入两牙 | 设计增加“手动隔膜阀（衬胶）机组排水槽设备管道”和“止回阀（衬胶机组排水槽设备管道”，补供 | 仪表管接件、三通、弯头、中间接头、终端接头等是加工件的类型，需要技术人员提出具体的加工的型号和规格找加厂家，由施工单位采购较好
|  |  |  | 6 | 测温部件未在锅炉水压试验前交付到场。解决方式：1）壁温采用集热块方式，水压试验前可先将集热块焊接到管壁上，其他部分随后发。2）水压试验测点：焊接时只需把套管焊好，厂家先把套管发往现场。经核实，此方案可行 | 北阀产品存在的差缺项。其中大部分是由于设计院图纸上的阀门没有明确配需要法兰等配件所以厂家没有供，厂家补供 | 成对法兰是通用的，除甲厂供外，施工单位应都要准备一些，保证安装进度
|  |  |  | 7 | 成套热控仪表成套有部分仪表接头等附件厂家漏供，如垫片、接头、螺栓、压力表、温度计、热电偶、热电阻差缺。热电偶、热电组法兰已装在油罐本体和凝汽器入口管道上，但垫片（钛）及连接螺栓差缺。压力表及温度计接头、低加进汽温度所需的卡套式接头厂家漏供。温度引线穿出低压缸外接头漏供 | 重油阀门型号不相符。重油回油管线的两个阀门，由于设计院安装图与系统图不符，安装图上为闸阀，系统图上为止回阀，采购时按系统图汇总的清单采购，导致到货与安装图不符。增补采购2个手动闸阀。补供
|  |  |  | 8 | 进口闸阀接线端子盖厂家差缺
|  |  |  | 9 | 循环水管道有两个区域的蝶阀法兰与玻璃钢管法兰连接时，两个法兰的厚度大，蝶阀厂供的连接螺栓短无法连接。补供螺栓（双相不锈钢螺杆）
|  |  |  | 10 | 进口调节阀接头与连接管道的口径差异，无法安装。技术协议已将阀门的相应连接管道的进出口规格列明。供货的阀门口径与不符，未配置大小头
|  |  |  | 11 | 部分仪表变送器、热电偶元件不合格。差压变送器:差压表是2个过程连接，用2个管子连到设备上。0~10kPa的情况，低压侧不加压，高压打10kPa的压力。厂家检测整个过程是自动的，从0~10Kpa做线形检测。绝压变送器，不是表压变送器，单位是Kpaa，起点是真空，也就是-101Kpa，标定的量程时0~200Kpaa，大概是大气压下100Kpa左右，到不了130Kpa。热电偶绝缘不合格最大的可能性是受潮，因放置时间过久且潮湿，注意通风防潮
|  |  |  | 12 | 部分热电阻及压力表检定不合格，补供
|  |  |  | 13 | 北京阀门厂家差缺，部分设备箱子的KKS码与设备上的KKS码不符
|  |  |  | 14 | 天然气管道新增阀门。根据设计修改通知单天然气管道安装图中新增两个手动球阀。由于该阀门为非标阀门（φ508），不易采购。据了解天然气调压站厂家供货设备中有相同管径的管道、阀门，所以现场建议可否请天然气调压站厂家帮忙订货，以便缩短订货周期。先安排空运1个阀门、3片反法兰及所需螺栓，剩余海运。规格为Q347F-40，DN500 PN4.0 阀体为锻件
|  |  |  | 15 | 过热器减温水流量排污门。主厂房热控导管及仪表阀门清册，过热器一二级AB侧减温水流量计4台流量变送器，每台设计型号为进口截止阀排污门1个，实际每台需要2个排污门，需要补供4台进口截止阀。漏供，补供
|  |  |  | 16 | 调试阀门时发现两个问题： 1、海水原水泵B出口电动蝶阀不能切换到就地操作（切换到远程和停止时正常，切换到就地时无效）。 2、个别阀门的按钮操作面板存在损坏现象，由于目前还处于调试阶段，请厂家补供5-10个按钮面板，以便备用，损坏时替换。
|  |  |  | 17 | 汽动给水泵B最小流量调节阀定位器故障及7号高加疏水电动调节阀电路板故障问题，厂家补供
|  |  |  | 18 | 日用油罐疏水泵A出口电动截止阀（J941H-25、PN2.5、DN50、KKS:60EGT61AA002）试运时发现阀杆弯曲，不能正常开启，需要更换阀门，厂家补供。
|  |  |  | 19 | 厂区辅助蒸汽管至辅助锅炉电动闸阀阀杆弯曲。厂区辅助蒸汽管道至辅助锅炉电动闸阀（Z941H-25 PN2.5 DN350），在运行后出现阀门无法全关现象（只能关到10%），经现场检查确认为阀杆出现弯曲所致，无法修复，需厂家补供一根同型号的阀杆及配套盘根。
|  |  |  | 20 | 部分热控仪表未按安装顺序交付
|  |  |  | 21 | 吹灰辅助蒸汽压力表更换。锅炉吹灰辅助蒸汽压力（KKS：60HCB73CP501）已坏，需要更换（原压力表量程0-1.6MPa，需更换为0-4MPa，设计院原设计量程不够），请厂家补供
|  |  |  | 22 | 7号高加液位开关。运行期间发现7号高加液位开关低低信号不对，经检查，发现该开关内的微动开关损坏需更换。厂家补供。
|  |  |  | 23 | 厂区辅助蒸汽管至辅助锅炉电动闸阀及循环水电机冷却水泵出口止回阀缺陷。电动闸阀之前补供了阀杆（还未更换），还需要厂家再补供铜套和轴承才能更换。止回阀部分元件已腐蚀断裂，需补供阀门
|  |  |  | 24 | 重油输送泵B入口滤网差压变送器。调试重油输送泵B入口滤网差压变送器（Y0EGD12CP101，中机创杰供货的罗斯蒙特变送器，量程为0-100KPa）时，该变送器始终显示273.51KPa。经检查、处理，仍无法解决。请厂家分析给出解决方案。我们的表可以显示110%左右。显示273是可能的。请做如下测试：1、进行恢复出厂标定参数；确认按照工厂标定参数压力值是否恢复正常；2、拆卸法兰，检查膜片是否破损，鼓包，轻按膜片是否无弹性；如有这些状况，是物理损伤不可恢复。3、检查毛细管确认是否有受热变黑等问题；4、将两个法兰膜片放到一起，在同一水平下，检查压力值是否变化；再垂直方向上移动法兰检查压力值是否变化。关于重油输送泵B入口滤网差压变送器，经过和厂家沟通，现场按照厂家意见进行了检查，发现正压侧膜片鼓包，负压侧膜片正常。轻按膜片，变送器显示无变化，法兰盘上下移动，压力显示也无变化。后经过检查，发现正压侧毛细管上有一个1-2mm的小孔，根据小孔位置，判断应是现场在焊接平台钢格栅时造成的。因此，现需要补供该差压变送器（请与厂家核实一下是否需要整套更换），同时请留好补供费用记录，稍后补供费用与施工单位结算。
|  |  |  | 25 | 28000输油泵至厂区重油输油母管电动门损坏.调试单位发现28000输油泵至厂区重油输油母管电动阀门卡死，无法动作。现场拆开后发现阀门的铜套以及阀杆轴承已损坏，需要补供。
|  |  |  | 26 | 轴加出口凝结水母管电动调节阀.安达克供货的轴加出口凝结水母管电动调节阀（60LCA40AA101）在运行过程中，发现阀门无法按照远程开阀门指令动作到位，反馈、远程关阀门及就地动作均正常。经现场重新调试定位后，发现就地关阀门正常，但就地开阀门行程只能开到94%左右，再次重新定位后以上问题仍然存在。现在可以排除阀门机械卡塞等原因造成现场目前存在的问题。经过了解现场的力矩值现在设置在63，因为力矩值有8个档：37、50、63、75、88、100、113、125，请现场再逐一试验75、88或以上力矩值再看看运行时间故障以及只能开到94%的问题是否依旧存在？现场按照厂家方法调试已解决。
|  |  |  | 27 | 6号机混床单元母管出口阀门.运行期间发现，混床单元母管出口阀门（KKS：60LDF15AA002）故障，显示转堵报警。经施工单位检修，该阀门手动开关均正常，电动开阀门也正常。但电动关阀门，无论远程、就地，均发生故障（显示关阀，但阀门不动作，几秒钟后显示转堵报警）。请厂家帮忙分析。
|  |  |  | 28 | 循环水泵出口液控蝶阀阀位变送器.近日发现循环水泵A、C两台出口液控蝶阀阀位也显示故障，经现场检查后发现阀位变送器腐蚀。经请现场除锈处理后阀位变送器仍有跳变现象，需要更换。另外，三台液控蝶阀就地接线盒内接线端子、液控蝶阀行程感应开关均有严重的腐蚀现象，需要更换。由于此处腐蚀非常严重，协调厂家将以上几种补供件均考虑一定的备件补供现场。
|  |  |  | 29 | 辅机循环水泵C出口电动蝶阀。近期，发现辅机循环水泵C出口电动蝶阀(KKS:60PCM30AA002)出现故障，故障信息为力矩故障。经施工单位检查，就地手摇阀门，机械部分运行良好。就地多次开、关阀门试验发现该阀门启动的瞬间频繁卡住，怀疑是阀门控制板坏，经过拆卸同型号的阀门的控制板（控制电机用）更换试验，确定该阀门控制板已坏，需更换。经过在现场见证检查，该电路板外观无受潮损坏痕迹。请厂家补供一个控制电路板
|  |  |  | 30 | 循环水泵电机冷却水阀门。近日发现循环水泵电机冷却水阀门(DN200,PN1.0)上出现沙眼，目前现场已采取临时措施进行封堵。施工单位反馈，由于该阀门材质为QT450，无法补焊。因此需要协调厂家重新供货。厂家根据现有信息很难确认具体哪个阀门，请问现场能否提供ＫＫＳ码或者拍摄阀门铭牌该阀门确认后预计１０－１５天能够完成备货。经过查找，阀体上未能找到该阀门的铭牌。施工单位查找图纸该阀门的KKS码为60PCB20AA004，在附件15-6-11阀门清单中可以找到。附件照片是阀体上的规格、材质信息。
|  |  |  | 31 | 循环水泵电机冷却水电动滤网出口增加阀门。经过核实，关于在循环水泵电机冷却水电动滤网出口增加阀门事宜，在今年4月份设计院赵志刚已同意增加阀门，详见附件联系单。但此阀门用于隔离，需要安装在两路分管上，因此需要安装两个阀门。当时赵工回复联系单未明确数量，我们报回国内时仅提出需补供一个阀门，所以现在还需要再补供一个。附件是当时的联系单，及5月20日到货后交接施工单位的记录。请查收并再安排补供一个。
|  |  |  | 32 | 旋转滤网冲洗水电动蝶阀。运行中发现，旋转滤网C冲洗水电动蝶阀内漏，经施工单位检修发现，内部阀板橡胶密封圈损坏，请厂家补供4件（3件作为备件）。
|  |  |  | 33 | 主锅炉氧量分析仪.施工单位提出，在停炉检查时发现部分氧量分析仪又有多处出现故障，目前施工单位认为有2个确认已损坏（之前已有一个已损坏），另有一个氧量分析仪一直无法标定。施工单位已联系厂代，但目前还未联系上，请联系厂家核实并给出解决方案。
|  |  |  | 34 | 补供6号高加正常疏水调节阀连接件事宜。经核实，6号高加调节阀损坏的部件，并非本次厂家补供的这个连接件，需补供的是电动头底部用于与此次补供连接件相连接的部件。详见附件中图片说明。请厂家核实该部件是否可以更换。施工单位反馈目前电动头底部的此部件材质为铝，较软。启动时此部分管道振动很大，振动导致该铝制部件中与下方连接件连接的内螺纹损坏，因而导致电动头脱落。因此若此部件可以更换，需更换为更硬的材质。另外，施工单位反馈目前6号、7号高加调节阀处启动时振动都比较大，所以7号高加调节阀也需补供，总共需补供2套。经过跟SIPOS厂家联系，厂家反馈不能简单换中间那个连接件。需换整个齿轮箱或整个机械单元。齿轮箱有现货一台，机械单元现货够。请现场核实是否有能够只换齿轮箱，主要涉及到拆装问题。机械单元2SY5800-2CF02-0AA0 优惠含税含运费单价：14600RMB。齿录箱2SY5210-5GK11 优惠含税含运费单价:8600RMB。另7号高加调节阀是否是指正常疏水？如果是的话应该型号和6号完全相同，需买一套备用还是已经有松动了。经过请施工单位查看，反馈可以更换齿轮箱。但如上一封邮件所说，施工单位反馈目前电动头底部的连接件材质为铝，较软。如果补供同样材质的话，在振动较大时还是有可能出现振动脱落的问题，因此可否与厂家沟通，是否可以更换为更坚固的材质。
14 | 电缆 | 宝胜电缆 | CDAZ-553、CDAZ-647，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 分盘 | 脱硝、氨区的动力电缆和控制电缆部分设计院甲供部分未开列至采购清单内
|  |  |  | 2 | 需与业主提前确认高、低压动力电缆线芯相别颜色，如业主未明确，为不影响进度，备盘柜电源母线的相色贴纸、热缩管等 | 电缆增补ZRC-kVVP2/22-0.6/1 4x2.51100米。
|  |  |  | 3 | 电缆厂家供货的循环水泵电机电源的3×240电缆，分盘有误。到场电缆分为四盘，每盘长度均为436m左右。但实际循环水泵共3台，因此电缆需分为3根，每根应为580m左右。 | 增加ZRB-DJYP2VP2-2x3x1、ZRB-DJYP2VP2-7x3x1电缆。计算机电缆ZRB-DJYP2VP2-2x3x1、ZRB-DJYP2VP2-7x3x1设计量不足，增加ZRB-DJYP2VP2-2x3x1电缆1720米，ZRB-DJYP2VP2-7x3x1电缆743米，补供
|  |  |  | 4 |  | 调试期设计增补电缆
15 | 脱硫 | 北京博奇 | CDAZ-503、CDAZ-790A、CDTJ-385、CDAZ-802、CDAZ-817、CDAZ-885、CDAZ-911、CDAZ-960、CDAZ-1085、CDAZ-1164，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 玻璃鳞片保质期6个月的特性 | FGD综合楼设备基础与结构基础交叉
|  |  |  | 2 | 保温板
|  |  |  | 3 | 吸收塔与烟道支架基础承台相碰，将烟道支架基础底标高降到与吸收塔基础底标高一致。烟道支架基础与吸收塔基础局部重叠部分，各自绑扎各自基础的钢筋，并浇到一起
|  |  |  | 4 | 干式变压器母线与低压柜母线安装螺栓差缺
|  |  |  | 5 | 脱硫曝气管螺栓。厂家供应的脱硫曝气风管法兰连接螺栓长度不够，厂家补供
|  |  |  | 6 | 厂供脱硫区域水喷雾消防安装。脱硫区域水喷雾消防安装存在四个问题需处理，其中，增压风机油站水喷雾图纸管道布局、尺寸与实际情况不符，需要补供材料，厂家补供
|  |  |  | 7 | 照明的开关、插座及磁力启动器缺陷。厂供照明开关、插座及磁力启动器缺陷，厂家补供。
|  |  |  | 8 | 曝气风机与海水升压泵振动测量装置。曝气风机振动测量装置有2套振动前置器不合格，海水升压泵振动测量装置3套经检定不合格。厂家返厂维修。
|  |  |  | 9 | 电动葫芦控制变压器容量与设计不符。厂家补供电动葫芦控制箱
|  |  |  | 10 | 脱硫辅机冷却水。截止阀差缺，厂家补供
|  |  |  | 11 | 挡板门密封风机联轴器。FGD综合楼挡板门密封风机B试运过程中发现电机侧联轴器产生裂纹，厂家更换补供。
|  |  |  | 12 | 曝气风机电加热器无电流。曝气风机电加热器坏，需要更换，厂家补供
|  |  |  | 13 | 增压风机油站压力表.增压风机油站压力表在运行期间损坏，博奇杨工已现场查看，并告知已联系厂家补供。请查收附件联系单，并帮忙跟踪补供进展
16 | 防腐材料 |  | CDAZ-286，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 环氧树脂、环氧煤沥青等防腐材料交付延迟
|  |  |  | 2 | 曝气池环氧沥青漆先将防腐做好，后安装曝气管网， 因曝气管网一旦安装，无论采取何种保护措施，包括覆盖防紫外线棉毡、注入静态海水覆没，均无法正确保护曝气管网
|  |  |  | 3 | 水箱内部防腐工艺材料的确定，聚脲弹性体施工有难度，改为玻璃钢内防腐（防锈漆包括玻璃布和树脂漆），容器内五油三布步骤：1.容器表面除锈刷净；2.将环氧清漆均匀涂在容器表面未干时贴上玻璃布（拉平整）；3.待玻璃布自然干后对容器进行第二次刷漆贴第二层布，如此再重复一次贴第三层布；4.完成三次贴布后再刷一次清漆。厂家建议环氧清漆中不需要添加填料进行配制。环氧清漆中若添加填料则使其厚度增加，强度相对会有所降低
|  |  |  | 4 | 箱罐防腐用品玻璃丝布实际到场数量与箱单量有差异，补发
17 | 化学药品、油漆、危险品 | 佐敦 | QDHF-206、CDAZ-740，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 油漆和树脂沥青商检问题 |  | 提前筹备：出境危险货物运输包装使用鉴定结果单、包装危险货物技术说明书、包装性能检验结果单
|  |  |  | 2 | 采购量差异，甲供厂供量差异 |  | 两用物项出口许可证
|  |  |  | 3 | 油漆喷涂方式影响用量，钢结构节点在涂装底漆、中间漆和面漆的过程中，将采用鬃毛刷涂刷、另外采用滚筒刷和鬃毛刷相结合的方式及高压无气喷涂涂刷
|  |  |  | 4 | 需与业主提前确认工程所使用的油漆规范
|  |  |  | 5 | 脱销所需的液氨必须为浓度99.6％液体无水氨，不能够采用30％氨水，现场可采购到的氨为气态，但压缩成液态运输，即到达现场氨储罐的为液氨
|  |  |  | 6 | 需要现场采购的化学品有：氧化镁、液氨、氨水、氢氧化钠、浓硫酸、盐酸、次氯酸钠和聚丙烯酰胺（PAM）。碳酸钙、亚硫酸氢钠在国内采购。 硫酸、盐酸、氢氧化钠等药品在化学制水是第一批要用的
|  |  |  | 7 | 化验室化验仪器药品。化验室设备仪器、化验药品等订货时间不满足现场进度，需提前筹划准备。便携式电导率仪及电极，便携式PH计及电极，便携式纯水电导率仪及电极，小包装PH定位液药剂，广泛PH试纸，急需。抗坏血酸、靛蓝二磺酸钠、二乙基二硫代氨基甲酸银、锌试剂、碱兰6B、钙红指示剂、乙二胺四乙酸二钠镁盐、对二甲氨基苯甲醛、L-半胱胺酸盐酸盐
|  |  |  | 8 | 碳酸钙开箱取出500g样品，因出厂合格证上是合格，第三方检测铅超标，判断可能第三方检测取样污染。在当地实验室检测
|  |  |  | 9 | 项目后期，为保证后续能够顺利移交，需要对部分设备进行整体刷漆，因此，需补供部分设备的油漆。建议按联系单所提的数量增补设备所需的各种颜色面漆及底漆、中间漆、稀释剂等。 另由于主厂房等部分区域的钢结构出现返锈和粉化的现象，对返锈和粉化的区域进行打磨处理（打磨至至钢材表面），因此重新刷漆时额外增加了部分钢结构底漆和中间漆的用量，建议在本次增补设备油漆同时，对环氧富锌底漆和环氧云铁中间漆分别增补100桶，并配相应的稀释剂（请按油漆量40%计算），以便满足现场修补所需。脱硫部分，是酚醛环氧储罐涂料（Tankguard Storage）
18 | 主辅机本体照明，建筑照明，灯具，厂区照明 | 宁波燎原、成都圣亚士 | CDAZ-616、CDAZ-901、CDAZ-833、CDAZ-1147，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 锅炉本体照明漏采，需提前确认是否为厂供配套 |  | 甲乙供划分，未在技术规范书中开列导致漏采
|  |  |  | 2 | 锅炉本体照明施工图中设计的防爆灯型号是BAD61-LG-21W，实际到货型号是BAD61-LG-24W。2、锅炉本体增补照明施工图F6251S-D009（2/7）中防爆灯（BAD61-LG-24W）设计为6套，实际到货为2套。补供
|  |  |  | 3 | 33.9米高杆灯照明控制箱内灯具电源开关容量。高杆灯照明控制箱内灯具电源开关额定电流为32A，灯具满负荷运行时的实测电流为32.4A，使得灯具电源开关经常跳闸导致高杆灯无法正常投入使用，需厂家重新提供51个电源开关（17X3）更换。
|  |  |  | 4 | 锅炉照明箱缺陷。锅炉照明箱存在如下问题：旋钮开关失灵，开关标识没有西文，光控器失灵，厂家补供。另请现场根据厂家回复意见，对旋钮进行拆解检查，尽量修复使用，对于光控器检验调整，确实无法恢复使用的厂家再更换补供。
|  |  |  | 5 | 辅助锅炉区域高杆灯故障。施工单位上报，用于辅助锅炉附近区域3盏高杆灯的照明箱和变压器箱（圣亚世供货），在运行中电流过大，控制箱内部接触器额定电流100A，运行半小时实际电流即达到100A。据施工单位反馈，此处的照明控制箱设计用于3盏高杆灯，而其他区域的照明控制箱均用于2盏，因此此处的接触器比其他地方大，但目前仍不能满足要求。请联系厂家根据反映情况，增大（更换）接触器或照明控制箱（若只补供接触器，需要考虑能放在原控制箱内）。另外，变压器箱内部变压器温度达到62.7度，施工单位认为此温度过高。请厂家核实，如确实存在问题，请一并更换。经施工单位核实，不存在厂家所说的三相不均匀的情况。一套高杆灯9盏灯在安装时就是均匀分布在三相电源上的，目前三相电流相差也不大，施工单位技术员反馈三相基本上都在100A左右。另外，据了解，设计院也已跟现场施工单位了解了此情况，请再联系厂家和设计院沟通解决。
19 | 润滑油脂 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 安装调试用油应随厂家设备本体一同交付，以保证安装调试的顺利进行，需提前确认，需在签订合同时考虑到这个问题 |  | 甲乙供划分。原则：化水处理设备的填充物、酸、碱、锅炉酸洗、给水制水所需的化学药品厂供；SF6厂供；抗燃油（EH）厂供；变压器油厂供；旁路阀油厂供；汽轮机透平油T32\T46甲供。风机、液控蝶阀稀油甲供。润滑油脂乙供，440V以下电机驱动的设备润滑乙供。凡不随厂家供货的转动机械的润滑油/脂，由乙供，甲方负责要求厂家提供各类机械需用的润滑油/脂品种、技术参数、数量。
|  |  |  | 2 |  |  | 润滑油脂很难取得出口许可证，因此现场采购（氧化镁、次氯酸钠、聚丙烯酰胺（PAM）、硫酸，盐酸，氨水，液氨和氢氧化钠），如现场采购不到，国内又无法发运，可考虑用当地可采购到的替代方案
20 | 保温材料 | 镇江鼎胜铝业 | CDAZ-633，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 铝合金保温外护板波形板减少浪费，方便安装，加快施工进度，剪裁意见 | 设计院保温说明外径≤76的管道保温铝皮修改后供货事宜。8000平米锈蚀卷，已按4000规格0.5mm和4000规格0.7mm进行采购，现已投产，包含压角板（δ1.2 250×250 a=90°L=2m），厂家无生产能力，改供铝卷现场自行剪裁，因此压角板按宽度500mm的1.2厚铝合金卷（共计900平米，1800米长）进行供货。 | 甲乙供划分，保温砌筑料、保温用铝合金板，其他保温材料及安装辅材（保温金属件、铆钉等）
|  |  |  | 2 | 甲供、厂供的设备保温材料不能使用石棉制品，锅炉保温材质是高温玻璃丝棉
|  |  |  | 3 | 到货的甲供铝合金保温板其中一卷铝合金板，内部有部分区域存在较明显的损伤痕迹，部分损伤较重的区域已穿透，形成漏孔。初步估计可能是加工时的碾子不平整（或有异物）导致的机械损伤。
|  |  |  | 4 | 锅炉厂供铝合金板发现有氧化现象，甲供铝板存在部分损坏现象。甲供铝合金板除一卷有约2平方米被裁剪掉外，其余没有质量问题；锅炉厂供δ为1.0mm和δ为1.2mm的外观良好，可以使用，只有δ为0.7mm的外观有氧化现象，且每卷都有不同程度的氧化，不再使用，补供
|  |  |  | 5 | 铝合金压型板有五六块板存在有灰褐色斑痕，整箱每块压型板边缘都存在有机械划痕问题。
21 | 全厂消防 | 美力马 | CDTJ-247、CDTJ-280、CDTJ-284、CDTJ-295、CDAZ-632、CDTJ-346、CDTJ-349、CDTJ-258、CDTJ-381、CDTJ-447、CDTJ-296、CDTJ-291、CDTJ-280、CDTJ-295、CDTJ-369、CDTJ-258、CDTJ-464、CDAZ-1195、CDAZ-1204，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 室内和室外同一种EPC感温电缆，EPC感温电缆是室内电缆，EPR室外感温电缆室外防晒和耐用寿命比EPC感温电缆的性能好 | 部分图纸的管道布置需根据实际情况调整，致管件增加 | 管道、管件甲乙供划分
|  |  |  | 2 | 施工单位对消防设备的安装可能不熟悉，为保证顺利安装，可先期到厂家进行技术交底和简单的安装培训 | 根据最新版图纸，全厂水喷雾消防管道母管至喷头处部分的管件、管材在施工上过于复杂不利于安装且管道易泄漏，建议将该段设计取消镀锌螺纹弯头，改由直管道连接喷头，管道与喷头用镀锌大小头连接。设计院同意提出的修改 | 主厂房消防水管道缺少消防水管道闸阀的链轮传动装置漏供。闸阀链轮传动装置不是安装中使用的工具，是操作闸阀时的辅助设备，属长期使用的装置
|  |  |  | 3 | 氩气消防属厂家成套供货。单纯采用支吊架，在充气时管道会发生晃动，厂家建议采用支架加U型抱箍固定的方式。按目前图纸，采用支吊架形式，由于图中说明需安装防晃支架：“c、公称直径大于或等于DN50的主干管道，垂直方向和水平方向至少应各安装1个防晃支架，当穿过建筑物楼层时，每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时，应增设防晃支架”，因此在使用支吊架形式的同时，再采用抱箍加支架形式的防晃支架加以固定，补发支吊架和防晃支架（U型抱箍）。可以先安装支吊架，U型抱箍可以在安装完支吊架后由工代指导安装 | 全场消防乙供材料是根据旧版图纸材料表采购，因图纸版本变更，导致材料需求变化。
|  |  |  | 4 | 全厂消防阀门的连接螺栓未随阀门一同供货，延误 | 业主提出增加阀门及图纸版本变更等原因，增加消防用转接头、卡箍、氩气消防用堵头、手动阀门供货。其中转接头、卡箍为跟厂家签订的技术协议中的设备参照标准与设计院图纸中的设备参照标准不完全一致，导致厂家提供的设备与施工单位按设计院图纸提供的设备无法连接，因此增加转接头、卡箍；手动阀门为业主提出增加的阀门。
|  |  |  | 5 | 全厂消防电缆实际敷设量比设计量大，需增补，签约早的合同要持续的和设计院和现场保持沟通 | 由于后期图纸修改，增补了102台灭火器，由于增补的灭火器数量较少，并且为常规的CO2和干粉灭火器，并且灭火器属于危险品，多次寻找厂家后，没有厂家愿意报价（量少不够起运量）。请现场解决
|  |  |  | 6 | 由于消防系统按照NFPA标准设计，阀门及法兰按照ASME标准供货，管道施工单位按照国标“GB3087-2008”供货，造成阀门与管道安装困难，厂家提出卡套式过渡接头方案。具体：厂供的DN150闸阀反法兰，根据技术协议，有部分采用美标，部分为国标。施工单位的无缝钢管，按设计院图纸采购，均为国标。现由于有部分反法兰为美标，无法与国标的无缝钢管进行沟槽连接。DN400焊接式法兰也存在类似部分美标的问题。但DN400法兰为焊接式，且管径差异较大，可由对口焊接改为承插焊接。已发现美标法兰有DN150和DN400两种，其中DN150法兰与管道连接时为沟槽连接，使用环形的扣件连接固定，DN400的法兰与管道连接时，设计为对口焊接。厂家可以定做美标DN150(168)转国标DN150(159)的转换接头，DN400的现场原计划改用承插焊接，厂家回复承插焊不能满足压力等级要求，存在风险。厂家提出的转换接头也需要定制，那么是否可以考虑定制专门的法兰：法兰面仍然为美标（以便与美标阀门连接），而法兰上的短管则采用国标？这样既不改变连接方式，也不需增加中间接头，影响外观和验收。关于水消防的法兰和管道安装，与美力马的技术协议中要求按照NFPA标准，因此厂家供货阀门、法兰均按照美标供货；而设计院图纸中管道的要求为“GB3087-2008”等标准，且标明了管道规格为“φ159*4”等，因此按照国标采购了管道。两部分的要求不匹配导致最终阀门法兰与管道连接困难。 一、对于DN100、DN150沟槽连接的法兰，目前有两种方案： 1、根据厂家提供的方案，使用美标转国标的转换接头，但由于现场没有美标端的沟槽连接的卡箍，因此，若采用此方案，需要重新供货定制的转换接头及美标端的卡箍。2、重新补供定制法兰：法兰面采用美标（以便连接美标阀门），法兰短管采用国标。 二、对于DN350、DN400、DN450对焊法兰，目前现场商讨的方案有： 1、将法兰短管插入管道后，在管道上打坡口焊接，请国内与厂家及设计院确认一下这样焊接是否能满足要求；2、将管道端口收口到与法兰短管相同的外径后焊接，现场有个别急需安装的管道已用此方法焊接。但此方案加工工作量非常大。3、补供大小头或重新定制法兰。 关于反法兰事宜，今天现场与各单位开会做了讨论，现已确定DN300以上的焊接式法兰现场进行处理。DN100和DN150的沟槽法兰，补供大小头，补供美标端的卡箍（φ168、φ114）
|  |  |  | 7 | 厂供消防设备供货差缺。跟据设计院最新版图纸材料列表及厂家发运清单核查出了厂供设备差缺情况。厂家补供
|  |  |  | 8 | 氩气消防管道进行气压试验是分氩气消防灭火区域进行试验。需要堵头约50个，厂家补供
|  |  |  | 9 | 综合水泵站消防管道厂家提供的对夹式蝶阀未提供相应的连接螺栓。厂家补供
|  |  |  | 10 | 厂家补供的大小头及配套卡箍。到货的配套卡箍为国标端的，厂家补供应配套美标端卡箍，然无法与美标法兰连接。
|  |  |  | 11 | 氩气消防材料差缺。消防系统安装时，发现材料差缺，氩气消防材料快用完，对剩余未完工的区域统计出氩气消防材料差缺。安装时根据实际线路再有调整而再增加材料，增加余量。水消防、水喷雾消防、泡沫消防材料进行统计，水喷雾消防部分，曝气风机房有部分材料未到，泡沫消防部分，手动蝶阀图纸是6套，材料表是5套，实际到货3套，厂家补发。
|  |  |  | 12 | 主厂房消防管道阀门所需螺栓厂家补供滞后。影响主厂房进水进度。
|  |  |  | 13 | 厂供DN80阀门的反法兰差缺。消防系统厂供DN80阀门的反法兰存在差缺，差缺数量42片，厂家补供
|  |  |  | 14 | 厂区消防水投运后阀门内漏。厂区消防水在试运时发现，厂供的室内消火栓及主管道的DN25截止阀发生内漏，导致阀门无法关严，出现漏水现象，需更换1套室内消防栓及4套DN25截止阀。厂家补供
|  |  |  | 15 | 泡沫液储罐上压力表。在加装28000油罐区泡沫液时，发现存放于库房的泡沫液储罐上的压力表（2套）丢失，请增补两套压力表（原装压力表可以直接装上去，不需要提供转接头）
|  |  |  | 16 | 海水消防泵出口法兰式伸缩节损坏。近日，海水消防泵出口的法兰式伸缩节在运行时损坏（原因正在核实），由于该伸缩节法兰上已产生裂纹，需要更换，现场查找后未找到备件或剩余材料，请厂家先补供。
|  |  |  | 17 | 关于消防水系统阀门手轮盘丢失事宜。施工单位反馈近日在检查时，发现消防系统有一个阀门的手轮盘丢失，阀门型号为DN300、PN1.6。手轮盘与阀杆为圆孔带销子连接形式，施工单位反馈现场未找到同类型的手轮。请厂家补供一下
22 | 钢闸门 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 钢闸门尺寸大分成两截发运，到现场焊接，焊缝太长会造成闸门的变形后现场无法处置，密封胶圈现场安装不牢固
23 | 通信辅材 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 2 | 通信电缆、音频电缆、屏蔽双绞线未按安装顺序交付 |  | 甲乙供划分
24 | 架空线路 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 需与业主提前确认材质 |  | 金具甲乙供划分
|  |  |  | 2 | 注意线路导线和引下线与金具材质一致
25 | 海水淡化 | ENTROPIE SAS | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 设备重头螺栓开箱差缺 | 电缆保护预埋管漏设，厂家只负责0米的设计，不负责埋管的供货
|  |  |  | 2 | 开箱差缺，注意第三方供货到场开箱工代需在场，如不在，需留影像凭证
26 | 发电机 | 东电 | CDAZ-355、CDAZ-522、CDAZ-567、CDAZ-581、CDAZ-770、CDAZ-872、CDAZ-884、CDAZ-913、CDAZ-1087，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 定子发运节奏影响施工，未吊装前，主厂房钢结构副跨需预留、屋架1-3轴需预留，将会影响断水进度。以及影响6.6kV成套开关柜的施工作业面，使开关柜和电缆夹层无法按计划施工
|  |  |  | 2 | 定子出现罩需厂代指导组装
|  |  |  | 3 | 氢气控制排开箱发现氢气减压阀活接头损坏，损坏活接头一端已断裂在减压阀内无法取出，需厂家补供一套。氢气冷却器顶部密封垫漏供，厂家补供
|  |  |  | 4 | 发电机出口电流互感器厂家发货CT，铭牌上标示频率为50Hz，厂家回复50HZ/60HZ通用。互感器厂家和东方电机公司确认可以在60Hz发电机安装使用，根据厂家承诺以及设计院意见，在安装（前）试验合格的情况下，可以安装施工（见附件）。
|  |  |  | 5 | 厂家未供发电机顶轴油管路螺塞，厂家补供。
|  |  |  | 6 | 发电机水系统管道安装。定子冷却水进水管道的节流装置法兰规格供货与厂家图、设计院图纸对不上；氢气冷却进回水口坐标厂家图纸与设计院图纸对不上。厂家供货错误
|  |  |  | 7 | 发电机绝缘过热在线监测装置氢取样专用阀门。发电机绝缘过热在线监测装置安装时，取样连接管上需安装8套氢气专用阀门，发电机厂家及在线监测厂家均未供货。厂家补供
|  |  |  | 8 | 二氧化碳汇流排金属软管与二氧化碳瓶接口。发电机氢气、二氧化碳系统中，厂供金属软管与当地所供二氧化碳瓶接口无法连接，厂家补供。
|  |  |  | 9 | 发电机氢气系统在线分析仪表的供电。发电机氢气纯度在线检测仪表设计电源等级为120VAC，而实际到货设备铭牌为220VAC，需确认能否适用本工程；氢气湿度仪，漏氢检测仪铭牌上没有标明电压等级，需要确认。仪表不能正常投入因接线有误所致，已正常投入运行。
|  |  |  | 10 | 密封油系统再循环泵泵体缺陷。发现泵体有孔，厂家更换补供
|  |  |  | 11 | 励磁变门外壳报警。试运期间励磁变门外壳报警，经检查发现是励磁变B相门行程开关坏，厂家补供
27 | 除氧器 | 东锅 | CAZA-1030 | 1 | 除氧器安全阀阀杆漏水。运行期间，除氧器3#弹簧全启式安全阀在除氧器水位高于2.1米时，阀杆开始往外渗水，当水位低于2米时安全阀停止漏水，厂代回复说是等停机后检查，因为是安全阀，施工单位需安全阀厂家确认是否可以进行拆阀门检查。请厂家给出处理方法及确认是否可以让现场进行拆阀门检查。关于除氧器安全阀，东锅回复：在停机期间就已经和施工单位将该阀门拆开检查过，阀门本身没有问题，最后发现是现场管道安装不合理，当时施工单位说改一下管道，不知道现场是否已经将管道进行修改，请核实相关工作。现场处理。
28 | 烟囱钛钢复合板 | 宝钛集团 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 钛板烟囱工艺在国内已广泛使用，不用钛板厂派人来现场指导 | 烟囱烟道与主烟道的接口钛钢复合板及钛贴条，因存在钛与钢的焊接（不可行），设备组、工程组、设计院、厂家、施工单位讨论了设计院原方案，设计院对原方案作出修改：接口钛钢复合板及烟囱侧钛贴条保留，主烟道侧钛贴条取消（因钛贴条与主烟道钢材无法焊接），改为刷玻璃钢
29 | 汽轮机 | 东汽 | CDAZ-456、CDAZ-496、CDAZ-548、CDAZ-546、CDAZ-560、CDAZ-762、CDAZ-733、CDAZ-804、CDAZ-527A、CDAZ-845、CDAZ-426、QDHF-083、CDAZ-1058、CDAZ-1091、CDAZ-1092、CDAZ-1096、CDAZ-1098、CDAZ-1145、CDAZ-1153、CDAZ-1184，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 汽机埋件验收 | 滤水器与主厂房A轴，8~9轴间维护结构墙架柱相碰。该处钢柱与滤水器相碰理论尺寸为55mm，实际尺寸为115mm，考虑施工误差，处理方案：将钢柱与设备相碰处局部切除，并增补加劲板
|  |  |  | 2 | 汽机上部结构13.7米层埋件无标高 | DEH柜接线端子设计院及厂家图纸均与实际接线端子不能完全对应，均未指明复位电磁阀指令等的接线端子。设计院设计时使用的厂家提供的测点清单版本不一致。
|  |  |  | 3 | 油压千斤顶装置和分配器是组装在一起发运
|  |  |  | 4 | 二次加工配作件，因现场加工条件有限，部分配作件（汽轮机推力轴承正、反向垫环）需根据现场安装数据反馈厂家后由厂家加工，
|  |  |  | 5 | 前轴承箱底部滑块损坏，用其他规格滑块改造
|  |  |  | 6 | 安装附件存在混装现象
|  |  |  | 7 | 排汽导流环上半供货尺寸与图纸不符
|  |  |  | 8 | 低压外缸上半大气阀隔膜板有4件与厂家图不符，更换补供
|  |  |  | 9 | 再热蒸汽管道调整垫片、AB低压转子联轴器调整垫片均为东汽厂内配合加工，提供垫片的现场实际测量厚度，厂家加工
|  |  |  | 10 | 根据东汽提供的EGH管道布置图，安全油回油管道规格与实际发运的管道规格不一致，高压主汽阀油动机压力油供油母管，同段管道中标有两种规格。
|  |  |  | 11 | 测量出#6轴承油封间隙（电机侧）与厂提供的#6轴承箱盖装配图（D660F-033320B）中的轴承油封设计间隙不一致。
|  |  |  | 12 | EGH管道布置图中，高压主汽阀、高压调节阀、中压联合汽阀油动机无压回油管路（Φ60.3×2.77），根据实际走向，所需Φ60.3×2.77 90°弯头（图号：W.52.Z.000444 材质：0Cr18Ni9）厂供差缺
|  |  |  | 13 | 循环水连通管支座事宜。厂家图纸与汽水管道支吊架设计手册，就循环水支座护板与循环水连通管是否焊接的问题，请厂家确认此处是否需要焊接。厂家回复图纸上都表示有焊缝，垫板和循环水管的焊缝在凝汽器总图中有表示，不在循环水支座上表示。可以焊接。
|  |  |  | 14 | 润滑油系统冲洗方案。业主认为提交的施工方案与东汽本体安装说明书（D600U-000152ASM）不一致不同意审批。
|  |  |  | 15 | 电动节流阀问题（关于辅汽至低温再热蒸汽母管电动调节阀的供货问题）。针对机组排水槽问题，关于供委内瑞拉项目现场的电动节流阀（开关型），设计要求电动节流阀具备电动调节功能，但目前现场采用的执行机构为AUMA提供（不具备电动调节功能），因此对现场阀门不符合设计要求。经与阀门厂家沟通，现场仅需将阀门电动执行机构（开关型）更换为调节型即可，但阀门厂家表示带调节功能的AUMA执行机构采购周期需要2个月；阀门厂家表示也可采用上仪生产的执行机构（带调节功能），采购周期需要1个月。但贵司于2014年2月来函通知规定执行机构仅限于AUMA和SIPOS两种，若采购AUMA执行机构，可能会对现场施工周期有影响。同意采用上仪的执行机构代替AUMA
|  |  |  | 16 | 再热管吹管装置。根据厂家图纸（再热管吹管装置安装图）所示，在对吹管紧固件进行安装时发现，吹管垫圈与正式垫圈安装完成后，螺母无法带满丝牙。现场加工处理
|  |  |  | 17 | 四段抽气中压缸出口气动止回阀。四段抽气中压缸出口气动止回阀气源电磁阀电压等级设计为24VDC ,实际供货等级为100~240VDC，厂家更换补供
|  |  |  | 18 | 给水泵汽轮机盘车电机轴断裂。该电机与减速器不能同时转动，经检查该电机轴断裂，厂家补供电机转子
|  |  |  | 19 | 汽轮机本体照明供电电源、汽机平台13.7米发电机本体照明灯罩缺陷。该照明灯具电压为220V（50HZ），与现场照明系统电压120（60HZ）不符，并且灯罩有损坏，厂家重新补供13套灯具（含镇流器）及灯罩10个
|  |  |  | 20 | DEH ATC功能的问题。按照DEH技术协议，DEH应具备ATC功能，目前设计和设备不具备ATC功能，现场决定，采用硬接线方式实现ATC功能，需增补相应预制电缆（ABB公司DI模块专用电缆）1根和NTDI21-A端子板1块，厂家补供
|  |  |  | 21 | 汽机仪表更换。汽机2号、3号低加出口凝结水双金属温度计显示错误，需要更换，厂家补供。现场收到温度计并已安装，但3号低加出口凝结水双金属温度计刚装上去后再次损坏，现场认为损坏原因为：温度计金属杆较长，管道蒸汽流量比较大对温度计金属杆产生很大的冲击，导致出现裂纹，进而蒸汽从裂纹处进入温度计表盘内部造成表盘玻璃损坏，请厂家分析如何处理。鉴于双金属温度计损坏较多，国内也正在配合分析原因，拍一些之前所有坏的温度计的布置照片，体现位置，布置方向。便于分析。按照国内要求，把前段时间曾经损坏过的双金属温度计进行了统计并安装位置进行了拍照，1、2号低加进口凝结水双金属温度计、2号低加出口凝结水双金属温度计、3号低加进口双金属温度计（第一次损坏）、凝汽器B2循环水出口双金属温度计损坏现象为：表盘指针打转，表盘玻璃无损坏，无法正常读数。怀疑为管道振动、介质冲刷导致；2、3号低加进口双金属温度计新更换后损坏现象为：温度计金属杆焊接处出现裂痕，表盘玻璃碎。怀疑为温度计金属杆较长，管道介质流量大对温度计造成冲击导致金属杆焊接处出现裂纹，介质进而进入表盘内部将表盘玻璃顶坏；3、7号高加出口给水双金属温度计损坏现象为：温度计不准，测量误差很大。关于汽机仪表更换的相关事宜，我司对温度计的选型方式成熟，在其他项目上也基本未出现此类情况，怀疑可能是其他原因造成，为进一步分析，请提供：1.1#低压加热器凝结水进出口、4#低压加热器凝结水进出口、轴封加热器凝结水进出口、（8处）凝汽器的冷却水进出口管道 的双金属温度计是否损坏？显示度数有无波动？若有，具体波动范围是多少？2.1~4#低压加热器水侧进出口、轴封加热器水侧进出口、凝汽器的冷却水进出口的压力是否有较大波动？具体波动范围？1号A、B低加进出口、凝汽器进出口、轴封进出口温度示数，1号A、B低加、2号、3号低加进出口、凝汽器进出口压力示数，波动范围详见视频；没有4号低加、没有轴封进出口压力；凝汽器A2进口温度示数波动较大；凝汽器B1、B2出口压力表均无示数，已通知施工单位检查。今天又发现3号低加出口温度坏，损坏现象是温度计金属杆焊接处断裂（而且外层套管已经断裂并掉入低加出口管道中），水进入表盘内部。据施工单位技术员说，2号低加进、出口温度计运行一段时间后可能也会出现这种损坏现象。
|  |  |  | 22 | 凝汽器B2循环水出口双金属温度计。凝汽器B2号循环水出口双金属温度计指针在表盘内来回摆动，显示错误，需更换，厂家补供
|  |  |  | 23 | 大机自动盘车操作装置。大机自动盘车装置就地盘柜上主气门关闭信号灯不亮，经检查，信号灯有输入，判断为信号灯损坏，厂家补供。
|  |  |  | 24 | 顶轴油装置汇流联箱油管活接头漏油。运行中发现顶轴油装置汇流联箱油管活接头有漏油现象，经检查后发现密封圈已损坏，请厂家补供一套（共6个）。因急需，请尽快补供。最好由人携带到场。
|  |  |  | 25 | 主油箱排烟风机轴承渗油。主油箱排烟风机存在漏油现象，经查发现轴承密封圈损坏，需厂家补供。
|  |  |  | 26 | 汽轮机热膨胀监视器.在运行过程中，汽机右侧热膨胀监测仪发生故障，近期常出现跳变和自动重启现象。由于运行需要，经与厂代沟通后，已先更换备件。经施工单位检测拆下来的仪表，目前发现主板上变压器L、N之间为开路，怀疑可能是变压器线圈损坏，请联系厂家帮忙分析原因，并补供。目前更换备件后，虽可以使用，但施工单位反馈仪表出厂值不能满足运行需要，需电脑通讯组态设置。因此需要厂家重新补供，并设置好后再发现场。
|  |  |  | 27 | A冷油器排气管损坏.施工单位在现场检查时，发现汽轮机A冷油器（YL-845）顶部排气管（接口为Φ32x3.5衬胶管道）有一个孔洞，怀疑是被海水腐蚀产生的。因排气管为衬胶管道，现场无法补焊，请厂家给出处理方案。
|  |  |  | 28 | 汽机房仪表损坏。近期发现汽机厂供的两个仪表损坏：①排烟风机入口压力表指针掉落；②汽封加热器进口双金属温度计保护套管断裂。请厂家补供。
30 | 四大风机 | 沈鼓、上海电机厂 | CDAZ-152、CDAZ-150、CDAZ-147、CDAZ-464、CDAZ-710、CDAZ-692、CDAZ-684、CDAZ-719、CDAZ-1059、CDAZ-1078、CDAZ-1097、CDAZ-1113、CDAZ-1162、CDAZ-1192，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 安装附件差缺、漏供、混装 |  | 风机基础中的钢梯及栏杆由厂家供货
|  |  |  | 2 | 增压风机地脚螺栓数量差异
|  |  |  | 3 | 联轴器与轮毂的结合部位密封条尺寸与实物所需不符，达不到密封效果
|  |  |  | 4 | 风机的进气箱中分面采用密封方式是填充石棉绳，业主认为石棉材料可能致癌需要其他密封方式
|  |  |  | 5 | 左侧引风机E12#叶片与一级轮毂连接部位的螺栓孔发生错孔，叶片螺栓无法穿装
|  |  |  | 6 | 右侧引风机中所供密封圈尺寸较小，无法安装
|  |  |  | 7 | 右侧引风机一级轮毂与X18#叶片连接部位有一处螺孔无丝牙
|  |  |  | 8 | 两台引风机的回油管穿机壳部位开孔弧度均偏小
|  |  |  | 9 | 增压风机回油出口法兰接头角度错误
|  |  |  | 10 | 密封条用量大
|  |  |  | 11 | 密封系统密封风管法兰连接螺栓及螺母差缺
|  |  |  | 12 | 测温元件各型号的数量与实际需要的各型号数量不一致
|  |  |  | 13 | 厂家支架包装简单，设备包装支架损坏，致设备有变形
|  |  |  | 14 | 送风机各功能段的连接件出厂时已固定在风机本体上
|  |  |  | 15 | 送风机本体回油金属软管供货尺寸差异导致回油金属软管无法与下部机壳左侧回油管座接口
|  |  |  | 16 | 1.一台送风机回油管图号：614-68H与主体风筒干涉，计划油管补供。 2.传感线短路补供。 5.油站球阀、防雨罩事宜，球阀现场修改，防雨罩补供。 6.执行器手轮损坏，补供。
|  |  |  | 17 | 业主要求增加4个球阀，补供。
|  |  |  | 18 | 烟再循环风机高压变频柜功率模块。烟气再循环风机B运行过程中，报驱动故障，经检查发现，功率模块故障，需更换，具体型号为：ATV1200 700/150型。厂家补供两套线路板
|  |  |  | 19 | 送风机油站润滑油供油压力表。送风机A/B侧油站润滑油供油压力表坏（经现场查看了，A侧表无压力时没有归零，差100kp；B侧表无压力时没有归零，差60kp），厂代同意更换A侧表，认为B侧表虽有测量差，可以坚持使用，现场认为B侧表也需要更换，请厂家补供
|  |  |  | 20 | 烟再风机A事故。经同风机厂代、施工单位一起核对，整理了维修所需补货的设备材料，尽快发运现场。两台烟再风机的转子不一样，需厂代核实需要补供的烟再风机转向。经过和沈鼓厂代核实，烟再风机A的转向为：从电机侧看，顺时针旋转。请提醒厂家注意，补发机壳的人孔门，请厂家按照CDAZ-692联系单修改后的进行补发。关于烟再风机补货清单中的挡板门，因挡板门的冷却风管在现场进行了改造，为此，请提供挡板门侧面冷却风管（圆形）从销轴到风管顶端的长度尺寸，以便厂家按现场实际情况进行制造。经过和施工单位沟通，提出之前现场的修改量不大，建议厂家按照原图纸尺寸加工后发运现场，到场后由现场处理后安装。另执行器也已发生变形，需一同补供。经查图纸，补供的金属膨胀节及风门对应的图号为123N47A-0，因图纸包含锅炉左右两侧风门及膨胀节，请明确补供是锅炉左侧还是右侧，对应图纸哪个序号的风门及膨胀节，位置、规格型号、数量等信息。此次损坏的为烟再风机A，为锅炉左侧。与东锅工代一起查对了现场图纸123N47AS-0，需补供的膨胀节及风门（含执行器）信息如下：膨胀节 10 2 左右相同，装配件，外购直发 11 1 风门（含执行器） 5 靠炉膛侧 1 左右相同，装配件，外购直发。关于烟再风机沈鼓补货部分，经过和工代核实，之前报送国内清单中，转子组（含轴承、不包括联轴器）部分，轴承需配供轴承座，2套。关于膨胀节及挡板供货，与东锅沟通，并给制造厂提供图纸。供货厂提出如下问题：1、⑴膨胀节2图纸为复式膨胀节，原来供货时只供L=960MM的单式膨胀节，到达现场后2只单式膨胀节组装成一件复式膨胀节，中间部分不在供货范围，请问这一次按单式的还是复式的供货？⑵供货数量2件，是指单式的膨胀节2件，还是指图纸中复式的膨胀节2件？ 2.膨胀节3按图纸生产，供货数量为1件？附件是根据现场纸版123N47AS-0扫描的图纸，请查收参考。经过今天和施工单位及东锅工代沟通，厂家问题回复如下： 1、厂家所说的膨胀节2（即123N47AS-0中的序号10），宽度L=960mm的单式膨胀节，仍然按照单式供货即可，补供单式的2件。中间部分的此次不需补供。 2、厂家所说的膨胀节3（即123N47AS-0中的序号11），补供1件即可。
|  |  |  | 21 | 送风机电动机B缺陷。在起机过程中，发现送风机B的电机（上海电机厂供货），驱动端（靠近风机侧）轴承温度过高（由60多度，最高升至107度）。该轴承去年年底也发生过温度过高的问题，今年国内补供的轴承到场后已更换。经拆开检查，检查过程中发现轴承处有少量铁屑，但经检查暂未发现轴承滚柱上有磨损痕迹，轴承也未发现有振动。现场已安排施工单位对该轴承做了清洗换油处理，计划稍后再试转一下查看结果。经过现场协商，现场意见是厂家补供2个电机驱动端轴承到场。如果此次清理后仍不正常的话，需要尽快更换该轴承；若此次清理后可正常使用，则补供轴承后续到场后作为备件，以备更换。国内已跟厂家紧急协调供货，由于SKF轴承为进口部件，有一定备货周期；在跟厂家协调备货轴承的时候，由于该问题是第二次出现，厂家比较关心发生问题的原因，担心补供轴承安装后，是否还会发生温升过高的问题；请安排分析一下原因。由于此次在拆开检查时发现轴承的油脂中有杂质，含少量铁屑，但轴承滚柱表面在本次检查时未发现有磨损伤痕，轴承振动状况也良好（厂代意见若轴承有磨损，肯定会有振动）。综合以上检查结果，经过与厂代沟通，轴承滚柱发生磨损损坏的可能性不大，目前初步分析可能的原因如下：1、在上次更换轴承或加润滑脂过程中，混入少量杂质，导致使用过程中摩擦导致轴承温度升高；2、可能是轴承的保持架发生磨损，掉落的碎屑在轴承转动时摩擦产生温度升高；由于轴承保持架是否磨损，需要将轴承拆下来才能检查，因此目前暂不能确定。建议等补供轴承到场，更换后，对拆下来的轴承进行详细检查后再分析确认原因。今天上午，送风机B电机驱动端轴承温度再次升高，至中午温度达到90度以上，导致停机。现场下午将驱动端轴承处再次拆开检查后，发现轴承内部清洗出细长条的铁屑，另，拆开检查时，还发现有部分轴承的润滑油脂甩到了电机的线圈上。根据此检查结果，现场协商此轴承已不能再继续使用，因此，补供的新轴承急需尽快到场以便更换。请加快该轴承补供进展。另，轴承到场前，请厂家（上海电机厂或沈鼓）尽快派专业人员到场一起检查分析原因，并届时指导见证轴承更换。国内对问题初步分析后，作出相应的安排；第一是与上海电机厂协调轴承，在最短的时间内借调轴承；第二是与上海电机厂技术人员就该问题进行讨论，如何避免新的轴承再次发生磨损问题；第三个协调上海电机厂技术人员赴往现场查找问题原因。为彻底查明原因，一次性解决此问题，现场协商后，目前暂未将该轴承拆卸下来。请在与厂家协商时，务必要求厂家在轴承补供到场之前，尽快派遣专业人员到场一起配合，对目前的轴承进行拆除、解体检查，以便分析确认损坏的准确原因，本次彻底解决此问题，防止后续再发生。这个轴承是第三次出现故障，现场拆卸时安排录像，以便大家分析。经在上海电机厂与厂家人员协调，协调的内容如下：1、上海电机厂从别的项目上挪用了一个轴承，该轴承已带回北京，随人带往现场，2、上海电机厂服务人员，与去现场的人员一道去现场。3、关于轴承磨损原因，上海电机厂技术人员的初步意见如下：具体电机厂家服务人员到场后再行分析a.电机不能承受轴向力b．润滑油脂需要更换，如电机放置时间过长，润滑油脂是失效的，一般润滑油脂3个月效期；滚动轴承的油脂需要更换掉的；更换轴承需要单转电机，试车两个小时，现场可以4个小时。c．滚动轴承需要在95度以下；超过95度轴承不能再使用，用不了多长时间就会出问题。d．安装的时候，需要预留膨胀量
|  |  |  | 22 | 送风机A润滑油泄漏.运行过程中发现送风机A轴承处漏油，经施工单位检查，发现润滑油回油管螺纹接头损坏，需要更换。
|  |  |  | 23 | B引风机油站润滑油调节阀损坏.近期在运行中，发现B引风机润滑油压不稳定，经施工单位现场检查，调节节流阀ZNKF05020101、溢流阀ZNKF04020701、溢流阀1 ZNKF04020601、溢流阀2 ZNKF04020601均不起作用（旋转阀门，压力无变化），导致B引风机不能正常运行。请联系厂家核实是否确定为损坏，如确实已损坏，请厂家尽快补供两套（1用1备）润滑油调节阀（节流阀、溢流阀、溢流阀1、溢流阀2、润滑油泵出口压力调节阀）。
|  |  |  | 24 | 引风机B轴承驱动端振动。运行期间，引风机B轴承驱动端Y向振动经常故障，经施工单位检查，并将引风机B轴承驱动端X、Y向探头显示表上接线互换，发现是就地显示表有故障，需要更换。请协调厂家更换
31 | 屋顶风机 | 德州亚太 | CDAZ-674 | 1 | 汽机房屋顶风机就地控制箱。屋顶风机有一个接触器存在问题，需要进行更换。厂家补供
32 | DCS系统 | 西门子 | CDAZ-564、CDAZ-296，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | DCS的电源为120V，现场需考虑机柜带电的临时电源问题，和授电全场地网问题 | DCS操作台电源插座设计不足，DEH柜自身供电问题。集中控制室中DEH，CCTV无电源，工程师站中DEH电脑和打印机，TDM电脑和打印机，除灰的电脑无电源。集控室操作台和工程师站操作台由DCS厂家（西门子电站自动化公司统一配供），每一个操作台都配供了电源插座，每一个操作台确实是都配供了电源插座，但只供了自己的电源，其他厂家的设备他们并没有从电气取电源至操作台电源插座，电源插座DCS厂家已经配供；网线厂家供货中已包含，需要厂家到现场制作接头；电源线2*1.0的厂家多供了7000米，可以使用，如果具体超过100米，可以先用现场2*1.5的。由工代到现场后进行柜内改线。关于UCC工程师站电源问题，CRT/工程师站和打印机直接接在墙上或者地上的接线端口。提供的2kVS的UPS容量供PLC微处理器及I/O模块。UCC这个区域需要三个电源接线插口，一个用于CRT/工程师站，一个用于打印机，另一个用于UPS。设计院表示DCS不可能给DEH供电，除非厂家给出正式回复说委托使用第三方电源。如DEH没有自己的电源柜，需要协调DCS或者别的电源柜给DEH供电，其余几个厂已给出意见，DEH厂家表示他们自己不提供电源，DCS厂也不同意给DEH提供电源，设计院也不愿意在热控电源柜给DEH供电。按照设计常规，贵司负责DEH\MEH\TSI\MTSI\ETS等多个系统，应该配置自己的电源柜。特别是操作员站、工程师站，属于DEH范围内，按照常规贵司应该考虑电源供电。在实际设计中，贵司并未设计，且未向设计院提出供电要求。按照设计原则，为了保证系统的稳定和可靠，操作站电源和工程师站电源应由DEH供电，并且是经过双电源切换后进行供电。如果供电确有困难，请提供供电电压、频率和负荷等详细参数，并跟设计院协商尽快解决此问题。由于DEH有自身的操作员站和工程师站，类似于DCS，设计院主要是担心目前他所设计的电源柜等级不能满足DEH系统要求；东汽给出DEH操作站及工程师站统一供电请求，电源为120VAC/60HZ，容量500W。经过沟通，设计院和东汽达成一致，操作员站的电源从DEH机柜出，工程师站可以用DCS工程台上电源。 | DCS盘柜安装所需的固定螺栓及绝缘套管，盘柜连接螺栓的供货。盘柜固定螺栓和绝缘套管，厂家都不供，属于安装材料，由施工单位供货。部分盘柜设备，有组装固定好到场的，其在盘柜内部采用连盘螺栓和连盘卡片连接、固定。其他未组装的盘柜未见此配件。组装固定好的属于供货范围内，因机柜形式不一样，有单体连体之分，连盘螺栓（及连盘卡片）已供货
|  |  |  | 2 | 1）DCS安装，没有安装说明书，主要工作是机柜就位、电源连接、现场信号接线等。由于均是机柜，厂家提供了机柜的布置图。机柜与槽钢采用螺栓连接，螺栓由乙供。每一机柜的具体安装位置在设计院的施工图上，以柜子右上角上标牌和施工图上相对应。DCS的电源柜与其他机柜的电源连接也在设计院的施工图中，电源线厂家已提供。端子接线在施工图中。2）系统网络连接在系统授电前，由厂代指导安装人员安装，在DCS授电前半个月到达现场比较合适。
|  |  |  | 3 | 接地线盒（接地线汇集板）漏供，根据设计院图纸说明中指出，除120电缆由电气开列外，其余均由DCS厂提供，且图纸也是根据厂家图设计。设计院确认此接地铜排（接地线盒）为厂家供货范围，设计院根据厂家意见提出方案，接地铜排布置在旁边柜中，将该图中接地箱编号改成这个即可，不再增加接地箱
|  |  |  | 4 | 厂家供电缆不足，使用乙供电缆代替，补供归还
|  |  |  | 5 | 智能前段模块IDAS更换。模块电源需要120V的，实际供货模块上电源为220V，属厂家供货错误。更换新的模块补供到场，厂家补供
33 | 仪表电视墙 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 上电前未调整电脑机箱电源的电压切换按钮，导致电脑主机箱的电源烧坏
34 | 全厂闭路工业电视、视频监控系统 | 合肥金星 | CDAZ-513、CDAZ-563、CDAZ-1154，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 闭路工业电视系统2T硬盘、电源线厂家差缺 | 设计院图纸标识不对。 | 技术协议：6.2需方向门禁系统监控盘提供一路单相120V，60Hz，UPS交流电源，电源容量1kVA，监控盘到主厂房内门禁控制器的电源电缆由需方供货。辅助车间门禁控制器电源与视频监控系统电源统一考虑。其他线缆由供方供货。6.1.6负责提供构成全厂闭路电视监视系统所必需的全部硬件设备、电缆（电子设备间至就地设备的控制电缆和动力电缆除外）及各种附件。关于RVV2*1.5的电源线，按技术协议，不在厂供范围应属我们直接采购。
|  |  |  | 2 | 电源线厂家差缺
|  |  |  | 3 | 闭路电视摄像头.近日CCTV摄像头有一处发生故障，经施工单位多次更换备件和其他同型号摄像头试验，确定此处摄像头已损坏。同时之前退回库房作为备件的两个摄像头经核实也是坏的。请协调厂家进行补供。注：近日厂家发来4个摄像头，是之前厂代回国时带走4个坏的回去返厂检修的，并非为本次问题补供。国内回复：请确认：1）目前损坏摄像头有无备件可用？（损坏的为一体化摄像机，为霍尼韦尔的的，合同中有两个备件，之前厂家返厂检修的是博世品牌的。2）近期带到现场返修的摄像头（4个）是否完好可用？摄像头不大，如果有人回来，请帮忙带回来。回复国内：1、损坏的摄像头原本有2个备件，但更换以后发现还是坏的。库房那边说当时这两个也是厂代领了备件拿到现场替换后还回来的，现在用了发现是坏的。2、近期补来的4个还未试验，跟施工单位技术员沟通了一下，建议如果要试的话，建议要把库房的所有备件也试一遍（因为大部分都拆开了，据说厂代都拿去试过）。但现在施工单位现场人较少，可能需要一定的时间。（施工单位反馈要换到现场安装位置上试验，所以比较麻烦，不知道有没有简单一点的试验方法？）。关于全厂视频监控系统损坏摄像头事宜，返修的摄像头一直运不回国内。经过与厂家协商，厂家同意补供三台，但是由于摄像头更新较快，霍尼韦尔的产品已经停产，由于属于模拟机型，无替代产品，厂家的意见是：海康威视有等同产品，他们正在库房查找有无现货，如果有，给我们补供三台。基本同意厂家意见，并让他们注意电压、频率和安装尺寸。此种解决方案是否可行，请现场给个建议。如果有可能，最好把摄像头带回来，检修后当做备件。如原来品牌型号的确实停产，就按厂家回复进行补供，只要保证功能以及电压、频率等参数满足要求就行。
35 | 主变、高厂变、启备变、干式变压器 | 天威保变、顺特 | CDAZ-408、CDAZ-638、QDHF-024、QDHF-026、CDAZ-798、QDHF-031，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 高备变生产周期至少3个月，关于到送电方案应提前和业主确定，避免影响该变压器配套附件的采购制造交付时间
|  |  |  | 2 | 按照相关安装规范，由变压器供货的主变、高厂变、启备变的瓦斯继电器，在安装前需送第三方校验检测合格并出具校验检测报告后现场才能进行安装
|  |  |  | 3 | 制氯干变零排厂家错供，根据现场测绘的零排尺寸以及打孔的位置及尺寸生产补发
|  |  |  | 4 | 干变母线与过渡排（低压柜厂家供）的连接孔有10mm错位，现场开孔矫正。 干变母线与过渡排的连接螺栓厂家漏供
|  |  |  | 5 | 干式变照明电油载调压显示装置（照明变压器、照明备用变压器有载调压控制器）。照明变压器、照明备用变压器有载调压控制器为独立元件（无箱体），现场无法确定其安装位置及接线方式。厂家补供箱子
|  |  |  | 6 | 高厂变高压侧电流变送器、主变400kV侧功率变送器更换。三项输入电流一样时，其它2相输出12mA，A相只有9点多mA，误差超出范围。回路也查看了，电流没有分流的问题。设计院提出供货图纸时发变组变送器屏内4WRf,5WRf(共2个有功功率/无功功率组合变送器)原型号FPWK301-V1-A2-F2-P1(AC120V)-O3/O6应改为FPWK301-V1-A1-F2-P1(AC120V)-O3/O6（A2是5A的机型，A1是1A的机型），厂家更换
|  |  |  | 7 | 主变风冷控制系统PLC逻辑程序故障。主变冷风机控制系统PLC逻辑程序故障有如下问题：1、送电后风冷控制面板上PLC故障指示灯亮；2、开入启动第一组风扇时，开入指示灯亮，但没有开出；3、电机的热脱扣没有报警，但面板上电机过载灯亮。 关于变压器风冷PLC的事，需现场帮忙处理： 1.“PLC输出改为隔空启动”，PLC技术人员表示不用改程序而是改接线也能实现，只需调试人员将现场风机排列顺序表述清楚(也就是几号风机在哪个位置)，PLC技术人员就可以新出一张接线图给现场改接线用。 2.“厂变自动启动不了”，需提供厂变短接启动信号后的PCL照片，看看短接的位置是否有误以及当时的PLC的状态如何。
|  |  |  | 8 | 主变出线端子金具修改（主变高压侧A、B、C相金具不配套）。设计院重新修改的6套线夹原先是按30度角设计，后改为0度角。施工单位补供
|  |  |  | 9 | 主变压器A相绕组温度计。主变A相绕组温度计输入正常，系统回路正常，4~20mA模拟量没有输出。厂家替换补供
36 | 照明配电箱、检修箱、就地控制设备（按钮盒） |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 |  |  | 甲乙供划分
37 | GRC挂板 | 苏州北新建材有限公司 | CDTJ-262，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 挂板工艺施工方需提前派人到厂家学习
|  |  |  | 2 | 需准备余量
|  |  |  | 3 | GRC挂板龙骨与檩条连接角码，在建筑详图中为焊接连接。但：1、由于现场外墙挂板檩条施工完毕后，在施工GRC挂板前已采用油漆涂刷外表面，龙骨连接角码与檩条焊接时会破坏油漆。2、因檩条为外弯薄壁型钢，龙骨间距较密，焊接易产生变形，无法校正。因此，将龙骨连接角码的焊接形式改为螺栓连接。需增补两种规格的螺钉，螺钉修补腻子
|  |  |  | 4 | 十字沉头差缺
|  |  |  | 5 | 已到场挂板辅材数量差缺。龙骨短缺，GRC挂板施工损耗率约5%，订货按9-11%考虑。如施工单位超出了合同规定的损耗，该部分的增加成本将依据合同条款规定，由施工单位承担。
|  |  |  | 6 | 工程后期库存不足增补
38 | 电除尘 | 浙江菲达 | CDAZ-597、CDAZ-1139 | 1 | 安装孔密封问题，一般电除尘器钢支架都覆盖在本体内部，基本不会有雨水进入。如现场环境特别恶劣，及业主有要求的话，现场安装调整后可密封安装孔
|  |  |  | 2 | 安装棒漏供，可使用钢筋加工替代
|  |  |  | 3 | 除灰系统安装过程中，发现：电除尘器灰斗下方刀型闸阀所需型号与到货型号不符；设备开箱混乱，装箱单表达不明，设备清理困难；厂家补供
|  |  |  | 4 | 电除尘热风吹扫低压控制柜熔断器.电除尘热风吹扫低压控制柜熔断器及底座、端子排损坏，近期厂家已补供熔断器，但还缺底座及端子排，据现场反馈已经跟厂代沟通过，厂家补供。
39 | 厂供成套设备 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 注意和关注各类厂供成套设备合同技术规范书中那些不在设计院设计范围内由厂家供货的埋管、埋件、管架、仪表、各类安装附件等材料，避免漏发情况发生，同时这些厂供成套设备涉及到提前预埋的材料需要提前于本体设备到场，以便按施工顺序提前预埋
40 | 辅助锅炉 | 无锡华光 | CDAZ-459、CDAZ-465、CDAZ-472、CDAZ-473、CDAZ-488、CDAZ-491、CDAZ-502、CDAZ-479、QDHF-101、CDAZ-592、CDAZ-607、CDAZ-685、CDAZ-750、CDAZ-891、CDAZ-234、CDAZ-912、CDAZ-475、CDAZ-440、CDAZ-1007、CDAZ-1017、CDAZ-1029、CDAZ-466、CDAZ-547、CDAZ-1056、CDAZ-1067、CDAZ-1072、CDAZ-1120、CDAZ-1137、CDAZ-1140、CDAZ-1119、CDAZ-1149、CDAZ-1157、CDAZ-1186、CDAZ-1216、CDAZ-1225，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 为便于辅助锅炉在运输过程中绑扎固定，厂家在本体两侧各设计了绑扎点。绑扎点穿过保温层，另一端与水冷壁管的鳍板焊接固定，同时在两侧的框架护网对应位置预留了孔洞。因绑扎点与锅炉本体相连，在设备抵达现场后，需将绑扎点割除，并做好保温，以免设备运行时人员烫伤。 | 辅助锅炉房厂家和设计院对于谁来负责照明设计还有异议，都认为应该由对方来设计（据同厂代了解，按技术协议应由厂家负责设计，但厂代反映厂家与设计院之前开过联络会，设计院同意由其进行设计）。经明确，由设计院负责。
|  |  |  | 2 | 安装过程中，锅炉本体下锅筒保温层与锅炉本体限位装置预埋地脚螺栓相碰，致无法安装。根据图纸要求先将底座及底板连接安装到位，再将原保温部位恢复出厂状态即可。注：由于本体和预埋件是分开发运及安装的，预埋螺栓无法提前装入保温层中，因此需要现场拆开保温，待本体就位后再恢复 | 设备、管道安装事宜。应业主要求，增加两根疏水母管及阀门，请厂家出具该图纸。增加相应的管件、阀门。 关于保温厂家根据现场已有的浇注料材料，给出修复方案，现场收到方案后认为不具备能力对其进行修复，无法保证对将来辅助锅炉的运行无影响，建议请国内要求厂家自己派人过来进行修补工作，以保证辅助锅炉设备的产品质量，需要厂家补供至少6t的砌注料（但最多考虑点富余量以备后用）厂家的回复采用刚玉莫来石可塑料进行修复，现场还是建议厂家最好能先空运一台锅炉所需的浇注料量（即2.4t左右），先保证一台辅助锅炉能按计划点火运行，剩余两台的浇注料可海运至现场。发货材料：刚玉莫来石耐磨可塑料6吨，耐热钢筋及爪钉若干，耐热钢电焊条20kg。现场建议厂家给出承诺函，指明三台辅助锅炉中哪台质量最好，且保证锅炉在有部分浇注料松落的情况下连续运行一个月不会出现任何质量问题，若有问题厂家自行负责等内容。
|  |  |  | 3 | 绝缘子等厂家漏供
|  |  |  | 4 | 1）送风机键相，无测速盘，无测速支架，在送风机上也没有预留安装孔，因为没有送风机键相的具体细节安装图，不知除需要补供设备外，是否需提供安装附件，需厂家核实。2）厂家配供铸铜三通阀不满足压力要求，需将阀门换成针型截止阀。3）现有1/2"管在弯管处变瘪，采用3/4"管替换1/2"管，但钢管与软管连接处需要变径接头，一头接3/4"钢管，一头接1/2"软管。4）除氧头上未预留安装双金属温度计孔，厂家打算出设计变更，取消这三个双金属温度计的安装。
|  |  |  | 5 | 需要厂家提供压力开关定值。厂家未明确联锁功能位置（退气枪或退油枪），该问题应由燃烧器厂家给出明确回复。只要联锁，燃烧器就报警停炉了，瞬间关闭油阀或者气阀。
|  |  |  | 6 | 辅助锅炉照明灯具缺陷。型号不符厂家补供
|  |  |  | 7 | 辅助锅炉不做保温的管件重新刷一遍底漆和面漆，尤其是焊口部位。厂家补供。 1 环氧富锌底漆，可用低表面处理环氧底漆jotamastic 80替代。2 耐高温防锈底漆，可用酚醛环氧耐高温漆；耐高温防锈面漆，可用有机硅耐热铝粉漆。3 环氧煤沥青漆
|  |  |  | 8 | 主蒸汽管道安装及除氧器阀门差缺。补供
|  |  |  | 9 | 风机入口执行机构。在调试辅助锅炉风机入口的执行机构时，发现执行机构存在误差过大的现象。
|  |  |  | 10 | 辅助锅炉辅助设备管道（备品备件）差缺。厂家补供
|  |  |  | 11 | 1号辅助锅炉天然气进气流量计。流量计无法正常工作，厂家补供表头
|  |  |  | 12 | 辅助锅炉给水泵出口压力表。辅助锅炉试运期间，三块给水泵出口压力表（一炉一块）被“顶翻”，其中2块指针脱落，经查内部游丝已断裂，无法修复，由于给水泵出口压力表启泵时冲击比较大，建议更换为抗震性的压力表。厂家更换补供
|  |  |  | 13 | 辅助锅炉空压机房干燥机进口滤网自动排水器。该排水器（AD402,2个)在运行过程中爆裂漏水无法满足现场要求，厂家更换补供。
|  |  |  | 14 | 1#辅助锅炉吹灰进汽压力。进汽压力表外壳掉落，内部电接点开关损坏，无法修复。厂家补供
|  |  |  | 15 | 3#辅助锅炉汽包电接点水位计。该水位计水位表内部元件存在故障，无法修复。厂家补供
|  |  |  | 16 | 辅助锅炉1#除氧器水位调整阀。 该调整阀电源功能组模块故障，厂家补供
|  |  |  | 17 | 3#炉燃气调节阀。3#辅助锅炉燃气调节阀在指令0.5%时才开始动作，需调节在0.1%动作。厂家回复：燃气调节阀在不超过1%指令动作就已经达到精度要求，阀门不存在问题。
|  |  |  | 18 | 3#辅助锅炉吹灰进汽压力。3#辅助锅炉吹灰进汽电接点压力表内部漏蒸汽，无法修复，需要更换；经厂代多次进气观察，并未发现内漏现象。
|  |  |  | 19 | 1#辅助锅炉炉膛差压。1#辅助锅炉差压异常，经查确认为变送器坏，厂家补供变送器和三阀组
|  |  |  | 20 | 燃烧器系统压缩空气过滤器。3号辅助锅炉燃烧器系统压缩空气过滤器底部漏气（坏），需要更换，厂家补发，建议多发备用。厂家补供
|  |  |  | 21 | 辅助锅炉燃烧系统电磁阀。辅助锅炉燃烧系统发现以下电磁阀不动作（远方电动、就地手动，电磁阀都不动作，拆下清洗后装上还是不动作）需要更换，厂家补供1、1#炉燃油点火空气阀配套电磁阀；2、1#炉燃油雾化阀配套电磁阀。厂家补供
|  |  |  | 22 | 辅助锅炉给水泵轴承损坏。在辅助锅炉运行过程中，发现4#电动给水泵出现故障，经施工单位拆开检修，发现水泵的轴承已损坏。因此需要补供该轴承（带配套锁紧螺母），该轴承型号为SKF-N312ECM。请协调。请提供下列信息：给水泵型号为DG45-80*3A，确认是4#给水泵哪一端的轴承和锁紧螺母损坏，轴伸端（联接电机端）还是末端？损坏的是轴伸端的轴承。
|  |  |  | 23 | 辅助锅炉汽包电接点水位计.运行期间，发现辅助锅炉汽包电接点水位二次显示仪表有问题，运行提出需要更换，请厂家查收联系单帮忙核实问题，并给出解决方案。另外，电接点水位计就地测量筒中有3个电极已损坏，需要更换。同时补发时请考虑一定的备件。厂家针对CDAZ-1137联系单作出的回复，可以先参照厂家提出的方法测试仪表是否完好，另外关于电极，厂家回复电极属易损件，15年8月现场应该是收到过五十多个电极备件，可以先把备件换上用。1、水位计问题，我和施工单位测量了水位计背面端子的电压，当水位计出现跳变问题时，发生跳变的几个接线端的电压与其他正常接线端的电压一致，没有问题。只有3个已坏的电极所连接的接线端的电压始终比其他接线端的电压大很多。同时，水位计出现跳变时，只要轻拍仪表，就可以显示正常，而和电极及接线没有关系，施工单位认为应该是仪表内部不稳定导致。另外，施工单位反馈目前有问题的水位计（现在装在2号炉），原来是用在1号炉上的，之前装在1号炉上也有问题，后来1号、2号对调以后还是这个仪表有问题。所以可以判断应该是仪表本身问题。2、厂家反馈去年8月空运补供了50多个电极。经与施工单位了解，当时应该是由于原来海运到场的电极有问题，已损坏，才协调厂家补供了电极。因此到场后就使用了51个更换原来的电极（厂代王工应该清楚这个情况）。剩下几个电极备件在运行过程中已更换。因此目前库存已经没有电极备件，需要补供。此联系单中涉及的补货，已让厂家补供。厂家将补供一个水位计，6个电极（3个作为备件），随后由近期回现场的人员携带到场，请现场协调安排将坏的水位计带回国，厂家需要做检测。
|  |  |  | 24 | 辅助锅炉干燥器疏水杯破裂。辅助锅炉干燥机疏水杯在运行中已有2个发生破裂损坏，厂家补供6个到场更换、备用。
|  |  |  | 25 | 辅助锅炉房定排排污泵损坏。辅助锅炉定排坑排污泵有一台发生损坏。据了解，在补供到场后，7月初施工单位安装好后，未按照要求外接冷却水源即进行试转，导致第一台泵试转损坏，详见附件联系单。后另一台泵接冷却水后试转无问题，使用至今近两月，也未发现问题，因此目前判断外接冷却水方案可行，未接冷却水进行试转导致损坏为施工单位责任。请安排厂家重新补供一台泵，相应补供费用由施工单位承担。
|  |  |  | 26 | 3#辅助锅炉燃气调阀.运行过程中，发现3#辅助锅炉燃气调阀无法动作，施工单位现场检查后发现定位器有问题，就地、远程均无法操作阀门，请厂家核实，并给出解决方案。
|  |  |  | 27 | 水中油分析仪表.在运行中，供油泵站燃油加热器漏油监测装置（水中油分析仪，为无锡华光分包上海安锐供货）发生故障，故障信息为“EE”，施工单位现场检修人员查看厂家检修维护说明书，该故障的说明为需要清洗样品管（需要定期清洗）。由于说明书中提到如果划伤玻璃表面，将会永久损坏仪器，因此，施工单位建议最好使用厂家配套的清洗刷；且按照说明书，清洗过后可能还需要更换干燥剂。目前在到货设备中未找到这几个组件（清洗刷槽刷子、干燥剂、O型圈组），因此施工单位提出需要补供。请解姐与厂家联系一下，此问题是否按照说明书解决？如实，需要厂家补供相应的维护组件。现场已先采购油污清洗剂清洗，清洗后仍然有少量污垢在玻璃管上无法彻底清除。又按照厂家说明书，采购柠檬酸进行清洗。现玻璃管中污垢已清洗除去，但重新装回后，仪表面板上显示报警：“干燥器（desiccator）已失效，需要更换”，请给出处理意见。
|  |  |  | 28 | 辅助锅炉1#干燥机.近日发现，辅锅1#干燥机出现两个问题： 1、干燥机出口压力取样管接头处发生爆裂； 2、干燥机气动阀门气源进气口减压阀的塑料杯发生破裂。（不同于之前补供的空压机过滤器后排污口有机玻璃杯）。
|  |  |  | 29 | 关于供油泵房疏水泵A轴承座损坏事宜。在运行中，发现供油泵房疏水泵A的轴承座处有漏水现象，经施工单位检查，发现该轴承座上有裂纹产生，请厂家补供一个轴承座到场进行更换。
|  |  |  | 30 | 关于辅助锅炉1#除氧器水位调整阀的相关问题。近日辅助锅炉 1#除氧器水位调整阀发生故障，经施工单位检修人员检查，发现电动头内部的电源功能组模块已烧坏，详情见附件联系单及照片。请厂家补供。
41 | 凝汽器 | 东汽、中机创杰 | CDAZ-591、CDAZ-723、CDAZ-987、CDAZ-1111，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 凝结水连通管漏供，使用到货相同管子替代
|  |  |  | 2 | 凝汽器循环水连通管现场装焊完成后需补涂防腐层，厂家需提供管道喷铝和重防腐涂层工艺、材料及涂层厚度。东汽提供方案如下： 根据M700-381100A中技术要求：“现场装焊完成后补涂防腐涂层”，其具体工艺方案如下：1.用铲子、钢丝刷或砂轮等工具去除水管内表面焊接热影响区50mm范围内的涂层。2.使用电动抛光轮或砂轮打磨全部除去焊缝并根据具体情况适当扩大打磨区域，与打磨区域交界的原有完好涂层应修成斜面，形成完好和牢固的附着边缘，打磨处理等级至少达到GB/T 8923.2-2008规定的P St2级，打磨表面允许有少量的底漆残留痕迹。所有打磨至金属基底的待涂漆表面应具有一定的表面粗糙度（最好表面粗糙度控制在不低于Rz 40μm）。如打磨后表面较光滑，则应使用粗砂纸打磨粗化表面。3.修补前，先将表面的粉尘、残渣清理干净，再用清洗剂手工清洗，完全除去表面的油污、灰尘、锈蚀物等异物。4.环氧煤沥青涂料的验收标准为SY/T 0447-2014《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》；或满足当地环保要求的类似产品，其施工参数等相关要求请参照对应产品说明书。5.要求底漆按配比配好并彻底搅匀，熟化15~20分钟后涂刷，4小时内用完。要求干膜厚度不低于0.25mm，均匀和无明显流挂。 在上述涂漆区域涂环氧煤沥青面漆，要求面漆按配比配好并彻底搅匀，熟化15~20分钟后涂刷，4小时内用完。要求干膜厚度不低于0.25mm，均匀和无明显流挂。环氧煤沥青涂层体系总厚度应不低于0.5mm.
|  |  |  | 3 | 凝汽器前水室法兰生锈。施工中发现，与凝汽器前水室相连接的4块法兰（φ2560）生锈，该法兰由东汽供货，经现场检测，其材质为碳钢。由于循环水管中的介质为海水，经向设计院核实，设计院告知已在13年通过传真告知东汽，该法兰的材质应与设计院设计的凝汽器循环水管道采用相同材质，应为双相不锈钢材质。现到货材质为碳钢，与要求不符，厂家补供。
|  |  |  | 4 | 凝汽器2号循环水连通管温度保护管及测温元件（60PAB20CT302）在试运过程中发生断裂损坏，厂家更换补供。
|  |  |  | 5 | 凝汽器污水坑排污泵液位开关。关于汽机房凝汽器地坑潜水泵浮球坏，泵不能自动，需更换浮球开关事宜，现场6月份收到浮球开关并已更换。现发现浮球开关的预制电缆外层材料被烫坏变硬（老化）导致浮球不能随液位上下移动，水温约为六七十度，请厂家更换预制电缆可以耐高温的浮球开关（或更换成其他形式的测量装置）
42 | 给水泵汽轮机 | 东汽 | CDAZ-642、CDAZ-610、CDAZ-609、CDAZ-1103，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 隔振器千斤顶所配的接头型号不匹配，两台千斤顶，配的长接头多一件，短接头少一件。隔震弹簧已断裂，漏油现象。漏油问题应为装阻尼液时多装，可将漏出的清理掉 | 给水泵汽轮机EH油高压遮断模块仪表。给水泵汽轮机EH油高压遮断模块仪表设计与实际供货存在差异。调节保安油路系统图有问题，以高压遮断模块实际到货为准。厂家将对图纸进行收换。小机油系统一仪表供货与原图不符，厂家回复如下，请现场与设计院进行商讨是否可行，由于在给水泵汽轮机控制系统的高压遮断模块设计中，考虑到主机的高压遮断模块是5个压力开关，为保证整个工程的一致性，故在设计和加工中均按压力开关设计和配置。而002001系统图是首先设计的，而高压遮断模块要晚2-3个月，故未能及时完成系统图修改工作。经协调设计院变更，以实际到货为准
|  |  |  | 2 | 隔振边缘超出钢梁，在隔震弹簧悬挑部分加钢牛腿 | 给水泵汽轮机润滑油母管油压变送器。设计增加变送器两台和附带两个型号的一次门和二次门各两台，补供
|  |  |  | 3 | 厂供电动阀门电压等级不符。厂供电动阀门（小汽机A低压主汽阀阀座前疏水电动闸阀，小汽机B低压主汽阀阀座前疏水电动闸阀）设计电压等级为440VAC，实际到货电压等级为380VAC，厂家补供
|  |  |  | 4 | 小机B排烟风机振动大。关于小机油烟净化排放装置风机振动大事宜，先调试，若不成功，厂家更换一台
|  |  |  | 5 | 小汽机A低压主汽阀阀前疏水电动阀。关于小机A低压主汽阀阀座前疏水电动阀无法开启问题，收到国内发来的变压器后，经过更换带电调试，发现阀门仍不动作，就到开（关）阀门时，阀门接触器不动作，就到开（关）指示灯闪烁。经过排查，现场怀疑是阀门电路板坏，请厂家更换电路板（两块电路板）
43 | 凝结水精处理设备 | 海盐力源 | CDAZ-322、CDAZ-354、CMEC-HYLY-295、CDAZ-690、CDAZ-695、CDAZ-756、CDAZ-1004、CDAZ-348、CDAZ-492、CDAZ-1099、CDAZ-1133、CDAZ-1122、CDAZ-1142、CDAZ-1146、CDAZ-1161、CDAZ-1173、CDAZ-1128、CDAZ-1131、CDAZ-1189、CDAZ-1209，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 凝结水精处理是进口树脂，需要4-6个月订货周期，提前考虑交付时间 | 凝结水精处理系统安装过程中，厂家图纸所示的管道安装与厂房内其他管道、钢结构相碰，无法安装，厂供阀门上未贴KKS编码。设计院管道碰撞调整方案已确认，与钢结构碰撞不需要增补管件，混床进水管与低再加热蒸汽管碰撞需要增加一个弯头和1米直管段，罗茨风机出口管道调整方案不涉及材料增补 | 电缆清册未开列至操作台的电缆（电源电缆及通讯电缆），厂家确认厂供，由于操作台放在PLC柜前，所需电源电缆不足5米，一般在厂供的控制电缆中有富余的，包含这部分电缆。这部分电源电缆和通讯电缆将同分析仪表一起供货。另操作台至电源柜之间需要提前铺设2根电缆管，距离在2-3米，一根用于穿电源电缆，一根用于穿通讯电缆，可用现场已有多余管埋设
|  |  |  | 2 | 凝结水精处理设备厂供管道存在外径变形，现场用千斤顶在校管子
|  |  |  | 3 | 气源管接头、气动阀气源接头、压力变送器接头厂家漏供
|  |  |  | 4 | 厂供电动蝶阀电压等级错误（配套电机的电压额定值应为440V-3相-60Hz，实际到货电机的电压额定值为380V-3相-50Hz）
|  |  |  | 5 | 管阀厂供差缺。补供
|  |  |  | 6 | 凝结水精处理热控安装。根据PSR13-24K-081 CRT 电磁阀箱盘面布置图中60LDP30AA003气动球阀为单气源管开控制，到货的60LDP30AA003气动球阀需双气源管开、关控制。解决方法为：将电磁阀箱内电磁阀的位置2的堵头取消，箱左侧对应该阀门的气源管接头边再开一个φ14.2的孔，气动球阀至电磁阀箱再增加一根气源管，再提供一个隔壁直通管接头（安装在箱壁开孔上）和一个端直通管接头（安装在电磁阀位置2孔上），电磁阀管接头与箱壁接头间用铜管连接；阀门控制与反馈线路均不变。
|  |  |  | 7 | 凝结水精处理系统安装及材料差缺。凝结水精处理设备开箱及凝结水精处理系统安装时发现材料差缺及接口连接不上等问题。
|  |  |  | 8 | 凝结水精处理系统酸、碱稀释液浓度计安装。供货的凝结水精处理系统用酸稀释液浓度计（60LDP70CQ101）和碱稀释液浓度计（60LDP60CQ101）未提供详细的设备安装图，且配套提供的浓度计电极无任何附件，导致无法安装。厂家补供
|  |  |  | 9 | A、B冲洗水泵机械密封漏水、卸碱泵壳体开裂。1.凝结水精处理系统A、B 冲洗水泵试运时漏水，经查为机械密封损坏所致，需要更换并补供备件，每台泵需要补供两套机械密封（一换一备）。2.精处理再生系统卸碱泵在安装过程中发现泵进口壳体底部开裂，需要更换卸碱泵。厂家更换补供。
|  |  |  | 10 | 凝结水精处理3#混床出口气动蝶阀损坏。运行发现，凝结水精处理3#混床出口气动蝶阀在运行中发现内漏，经拆开检查，发现该阀门内部门板处的密封面已损坏，需要补供密封面更换，或更换整个阀体（不含气动头）。请厂家补供.厂家认为是管道内杂质造成密封面损坏，不应由厂家承担更换费用。不过，厂家同意免费补供一个阀座，到现场安装替换。但是运输费用需要由CMEC承担，请现场确认：1.是否只补供阀座即可2.需要DHL空运还是海运到场。经咨询厂家，如密封圈破损，则阀座一定也需要更换，如果单纯阀座破损，密封圈不一定损坏。 根据现场照片，厂家判断需要更换阀座。鉴于阀座较重，将尽快安排空运到场。经过和几个单位沟通，现场意见是精处理混床出口的水质应该比较纯净，不太可能有杂质会导致该阀门损坏。该阀门损坏的原因可能是在运行操作过程中，该处管道压力过大，导致开阀门泄压时损坏。因此此阀门损坏应该不是厂家质量问题。请问根据厂家意见，是否可以只补供损坏的密封面？还是必须要连阀座一起更换？经过跟施工单位沟通，如厂家补供阀座的话可以解决问题，但他们建议如果可以只更换密封面的话可以补供密封面，补供密封面的话可以多补供几个，以作备用。目前该阀门及管道已经临时恢复（但只能处于开状态），因此无论补供阀座还是密封面，都需要尽快补供到场，因此建议空运或由人员携带到场。
|  |  |  | 11 | 凝结水精处理混床进出口蝶阀缺陷，凝结水精处理2#混床进口气动蝶阀及手动蝶阀内漏。近日发现凝结水精处理系统中有几个阀门有内漏现象，详见附件CDAZ-1122中的两个阀门及CDAZ-1133中第2条的阀门。现场检查发现这几个阀门内漏也是由于内部阀座（即密封面）已损坏。经分析认为内漏的原因与上次上报的CDAZ-1099 3#混床出口气动蝶阀一样，应是上月起机时由于运行操作问题，导致精处理系统内憋压，后打开阀门后发生“水击”现象，致使部分阀门的密封面冲击损坏。现需要补供这几个阀门的阀座，由于近日已发现损坏了4个，建议多补供几个备用。同时这几个阀座都需要尽快补供。关于精处理蝶阀内漏需补供阀座事宜，现场反馈这些内漏阀门需要尽快补供阀座更换，否则将可能造成系统运行不稳定，对机组正常运行有较大的隐患。且后续若再发生问题，会造成更大损失。因此，请尽快安排补供相应的阀座，并多备几个作为备件。鉴于精处理系统浓酸管道阀门腐蚀补供货期较长（衬四氟阀门需定制）且厂家较难协调，附件为厂家提供的精处理全部浓酸系统涉及的阀门。请现场再次组织排查，除附件清单中CDAZ-1142和CDAZ-1053两个联系单提到的隔膜阀以外，该系统内是否还有其它阀门腐蚀，以便国内一并安排补供。鉴于精处理厂家不配合加速采购事宜，国内设备组决定通过打包合同方直接向阀门厂采购阀座，请现场帮忙确认2#混床进口气动蝶阀、2#混床进口手动蝶阀、3#混床进口手动蝶阀三台需要更换阀座的阀门铭牌，以确认阀座型号，避免出现错采情况。关于补供阀座，我们查看了这几个内漏的阀门，阀体上没有铭牌，阀体上只有铸造时的标称的压力和厂家名称。我们现在拍了一个阀门合格证，上面有阀门的型号、公称直径、压力等相关信息，应该可以用于确定阀座信息，这几个阀门应是一样的。
|  |  |  | 12 | 精处理机组排水槽酸系统阀门及卸酸泵缺陷.施工单位上报，精处理机组排水槽酸系统的部分衬胶隔膜阀出现损坏，损坏原因主要是固定隔膜与阀杆的铜螺栓断裂。同时，施工单位认为浓硫酸系统采用衬胶隔膜阀，长期使用衬胶会发生老化，容易损坏。建议重新补供衬四氟隔膜阀。此部分阀门中之前已有损坏，本月已补供到场3个（补供4个中有1个施工单位指出是用于碱系统）。现同一位置两个阀门均需更换，并建议采购一些备件备用。另，此处的卸酸泵也发现产生裂纹和漏酸现象，需要补供。由于此卸酸泵外壳为塑料材质，施工单位技术人员担心长期置于室外环境容易发生老化，请补供时予以考虑。鉴于近期精处理缺陷单较多，且内容相近，请现场核对是否有缺漏。第一次补供衬四氟隔膜阀联系单1053。均为酸系统使用，无碱系统阀门，且当时浓酸系统厂家按技术要求全部供货衬四氟阀门，施工单位建现场安装时未注意阀门材质，衬四氟与衬胶阀门未区分，造成浓酸管道安装了衬胶阀门，从而产生腐蚀，因此第一次联系单补供阀门费用由施工单位承担，我们先行垫付，这点已经经过现场核实。该事宜当时由李立军负责，可以问一下他具体情况。因此，请现场再次核对联系单1142是否有浓酸管道使用阀门，如果也是的话，则与1053情况相同，需要由施工单位承担补供费用（运费+采购设备费）。另，关于蝶阀阀座更换事宜，鉴于现场反应损坏原因是精处理系统内憋压，后打开阀门后发生“水击”现象，致使部分阀门的密封面冲击损坏，因此补供费用需由CMEC垫付，具体是运行单位或是其它单位承担该费用，请现场给出意见。该阀座虽然有现货，但目前厂家报价过高，国内设备组正在从其它渠道询价，将尽快回复现场后续情况。今天跟施工单位现场技术人员沟通，他们反馈当时安装阀门时是按照厂家图纸安装的，厂家图纸上这些阀门均注明为衬胶阀门。详见附件图纸第59-64页，联系单中涉及的这几个阀门写的是衬胶隔膜阀。请先再与厂家核实一下是否属实。已转发厂家，厂家正在核实安装文件上是否有明显标注说明此处需衬四氟阀门。另外请现场确认目前联系单阀门是否已经覆盖酸系统全部出现腐蚀情况的阀门，该衬四氟阀门生产周期较长，汇总完全后，以便一并安排补供。近期运行反馈，精处理系统树脂已经失效，需要再生。需要用酸，需要补供的浓酸阀门到场安装后才能把酸输送到计量箱。因此精处理系统损坏的浓酸阀门如已产成，请尽快安排发运。
|  |  |  | 13 | 再循环泵出口压力表.在运行过程中，精处理再循环泵出口压力表表针掉落（外观无损伤），量程为0-6Mpa，请厂家补供一个压力表，凝结水精处理厂家海盐力源确认从未采购过安徽天康压力表，全部是上自仪生产压力表。请现场落实该安徽天康压力表为哪个厂家供货，国内将配合联系供货厂补供压力表。请问这个事情是否有进展？如果现场找不到该表供货商，是否需要国内单独采购一台？费用由施工单位承担？如果需要采购，请提供表盘尺寸，插深，量程，接口形式等信息。经过在现场查找核实，安徽天康的压力表为辅助锅炉供货，辅助锅炉供的压力表全都为安徽天康生产，且其中有2个0-6MPa的压力表。其他厂家未见有供天康的。请帮忙协调补供，已让施工单位重新报联系单，稍后发回国内。
|  |  |  | 14 | 精处理混床入口总电动门.近日发现精处理混床入口总电动门阀体上出现一个沙眼，目前机组正在运行，该沙眼处漏水严重。请联系厂家尽快给出处理方案。另外，关于精处理的缺陷统计，经过核实，统计表中的缺陷除新增这一条沙眼外，没有其他缺漏。关于浓酸系统管道阀门，现场和施工单位核实后，新增了两列，更新了实际安装阀门的材质和损坏需补供情况。之前两个联系单上报的均为隔膜阀，此次核对后，施工单位建议再补供两个衬四氟止回阀作为备件。
|  |  |  | 15 | 凝结水精处理增补件。近日精处理系统中又发现有一个DN350阀门阀座损坏，由于已经多次发现阀座损坏，经现场项目部上周消缺会上协商，请国内联系厂家多采购一些阀座到场作为备件。另，精处理采样装置上的离子交换柱端盖固定卡箍有1个在现场使用中被盗（4个交换柱，总共有8个卡箍），请厂家补供3-4个更换、备用。本联系单提到的3#混床进水口手动蝶阀阀座损坏在CDAZ-1133已经报过，且已经携带到场。请现场再次核实。请现场再统计一下目前共有几个阀座损坏的情况，附件中缺陷统计是否已经全部包括？另，阀座价格很高，与厂家反复沟通情况下，折扣价格为约8000元每个，如果要补供13个需要花费十万左右，鉴于已经携带5套阀座到场，请现场确认是否需要再买13个这么多。卡箍厂家正在备货。本次1173联系单上报的是3#混床进水口手动蝶阀，1133联系单中报的是3#混床进水口气动蝶阀。截至目前，总共有5个阀门阀座损坏：①最早的CDAZ-1099中损坏1个，已到货1个阀座，已更换；②后来发的CDAZ-1122和CDAZ-1133共计3个阀门内漏，补供5个阀座已到，尚未更换；③昨天CDAZ-1173上报1个损坏。因此目前还有4个损坏，还有5个阀座，有1个富余。但因为近期以来陆续多次发现损坏，因此上周现场缺陷讨论会上协商后提出需要多备一点备件。施工单位联系单中提的气动阀和手动阀各补6个阀座作为备件，如果可以确定气动蝶阀和手动蝶阀的阀座完全一致的话，统一一共再供6个备件即可。
|  |  |  | 16 | 凝结水精处理增补件。近期施工单位上报，发现精处理系统两个型号的小阀门也发现内漏现象。分别为①2#、3#树脂捕捉器排污球阀（DN50、2个内漏）、②3#混床排汽电动蝶阀（DN80，1个内漏），详细KKS码信息请查收附件2个联系单。施工单位上报这三个阀门损坏也是阀座损坏（施工单位告知之前拆开看过，也是内部的聚四氟乙烯密封圈损坏，不确定是否也叫阀座，请厂家帮忙核实）。另外，10月初故障停机两天，施工单位对之前内漏的DN350的阀门阀座进行了更换。但近日又发现，更换后C混床入口气动蝶阀和手动蝶阀两个阀门再次发生内漏。当时更换下来的原阀门的损坏阀座详见附件照片。由于更换后的阀座再次发生损坏，现场经过检查和讨论后目前有一个问题：据了解，凝结水泵出口，设计院设计压力为6.4MPa，因此凝结水泵出口管道和阀门的压力均为6.4MPa。但与之连通的混床入口管道、阀门，厂家设计供货阀门压力为ANSI 300#（见附件合格证照片），经查，此标示即为5.0MPa。据施工单位反馈，目前观察到的混床入口最大压力可达到4.2MPa左右。请与厂家及设计院核实一下厂家供货阀门PN5.0MPa是否满足。
|  |  |  | 17 | 凝结水精处理增补件.关于之前报回的CDAZ-1133中1#混床入口手动蝶阀外漏问题，经施工单位检查，并更换相关密封部件后，仍然存在漏水现象。施工单位经过排查后认为该阀门有沙眼导致漏水，并且无法补焊，需要进行更换。请厂家补供。此阀门更当时CDAZ-1133中1#混床入口手动蝶阀外漏问题发往现场的是附件示意图中O型圈，阀座，压圈三个部分。请问现场是否都已经全部更换后还是发现有外漏现象？联系单描述只更换了O型圈和阀座。请现场帮忙确认入水端面指附件图中的哪个部分？能否拍照？此阀门更换O型圈、阀座、压圈是在10月初故障停机时更换的，当时国内补供的O型圈和压圈都还未到场，施工单位是拆了其他阀门的配件更换试验后发现仍然漏水的。联系单上所述入水端面漏水有误，今天与施工单位核实应该是出口端面，即压圈所在端面另一侧，详见附件图纸上标注。同时也拍摄了漏水处大致位置。由于漏水处在端面上，因此无法拍到确切漏水的点。
|  |  |  | 18 | 关于凝结水精处理增补件事宜。近日运行中发现精处理冲洗水泵A机械密封损坏，经查找，未找到有备件。请协调厂家补供2件，1备1用。
44 | 锅炉补给水 | 西安创源 | CDAZ-699、CDAZ-703、CDAZ-724、QDHF-027、CDAZ-1005、CDAZ-271、CDAZ-418、CDAZ-406、CDAZ-1022、QDHF-023、CDAZ-1165、CDAZ-1187、CDAZ-1212，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 除碳器配套的收水器和水封管应于设备主体一同交付 | 填料不采用石英砂
|  |  |  | 2 | 厂供碳钢管道锈蚀，厂家在管道两端焊接钢板进行了封口，安装前将封口拆除，发现内部管壁已锈蚀。国内常采用的处理方法是先将内壁锈蚀铲除，后等安装完成后对整个管道冲洗。冲洗时压力较大可保证完全去除锈蚀。不会对后期使用产生影响 | 锅炉补给水处理系统自动化。调试过程中，锅炉补给水系统按照目前的图纸和现场设备，部分在业主大合同技术规范中和厂家技术协议中要求的功能无法实现，存在一些问题。同意锅炉补给水处理系统应满足CMEC与业主大合同的技术规范4.5.3.3.2条的要求，做到操作人员在控制室内的操作员站对系统的流程进行监督和控制。
|  |  |  | 3 | 橡胶垫应同安装附件一同交付，耐酸橡胶垫片，在安装过程中出现在法兰对接紧固后密封面碎裂，不能达到密封效果 | 中间水箱法兰尺寸与设计不符
|  |  |  | 4 | 未供不锈钢垫片，厂家提供的支吊架材质为Q235B，多数为不锈钢管道的支吊架。根据相应技术规范，不锈钢管道与碳钢支吊架安装连接面需垫不锈钢垫片。
|  |  |  | 5 | 配套法兰差缺
|  |  |  | 6 | 1、部分法兰图纸上设计为Q235B，但实际到货为06Cr19Ni10，与设计不符；2、清水箱进水管的孔网钢塑管相连需用专业的电熔直接头材料，厂家漏供；3、酸碱喷射器进水管路上有1个DN125的手动衬四氟隔膜阀，实际到货为手动衬胶隔膜阀，与设计不符。厂家意见可以使用06Cr19Ni10法兰代替Q235B法兰
|  |  |  | 7 | 气源管（Φ8）的配套中间接头厂家漏供
|  |  |  | 8 | 技术协议要求风机进风口须加装消声器和滤网。厂家补供
|  |  |  | 9 | 钠表电极及药品。钠表到货已超过一年，其中的电极可能已经失效，需要更换。调试仪表所用的化学药品也已失效。补供
|  |  |  | 10 | 锅炉补给水除碳风机。除碳风机运行时电流稳定值为9A以上，大于其额定的7.1A。长时间过大会对电极造成损坏，增加风门的方案可以作为暂时降低电机电流的补救措施，需要遮挡多少进风口，且风量减少后能否满足除碳风机技术要求Q=5000m3/h,P=1980Pa，以及电机运行电流能否降低到额定电流7.1A以下，方案只是针对降低电机电流的临时措施，针对除碳风机的问题，认为是由于配套厂家没有充分考虑委内440V 60Hz电源造成的，要求最终解决方案是更换风机或配套电机，以保证在满足系统要求风量风压的前提下该设备在电压电质条件下正常运行。请根据实际需求重新计算，选择替换风机和配套电机以及替换附件。
|  |  |  | 11 | 业主对锅炉补给水车间提出两点整改否则不予验收。电磁阀箱接线端子标签补供，气动门接头补供。
|  |  |  | 12 | 锅炉补给水车间配置接线图、工业废水站配置接线图上分别设计有检修箱（分别为3面和2面），到货缺少这5面检修箱，补供。
|  |  |  | 13 | 化学车间在线仪表不能投用。锅炉补给水处理系统在线分析仪表酸碱浓度计不能正常使用，影响锅炉补给水处理系统调试进展。请厂家补供一套浓度计（表、电极），经检验电极没有问题，表故障，厂家补供
|  |  |  | 14 | 泵机械密封差缺。化水车间除盐水泵A、清水泵B运行过程中机械密封损坏，需要补供更换。施工单位建议，对于化水车间的各类水泵再各发送一套机械密封备件，以便泵运行期间如发生问题可以随时更换。厂家补供
|  |  |  | 15 | 混床酸计量箱进水气动隔膜阀缺陷。锅炉补给水车间混床酸计量箱进水气动隔膜阀（DN80 PN1.0)在运行一段时间后出现卡死现象，现场拆卸后发现阀门的阀杆弯曲变形，无法修复，厂家补供。
|  |  |  | 16 | 化水系统设备更换的相关。阳床进水门（KKS:60GCF22AA001)到位感应开关已坏，需更换。混床出口Na表（KKS：60GCF42CQ102)接地显示蓝屏，需更换。活性炭过滤器出水门（KKS:60GCB62AA004)就地控制柜旋钮已坏，需更换。 厂家更换补供感应开关、控制柜旋钮、Na表线路板。
|  |  |  | 17 | 锅炉补给水系统中间水箱进水调节阀。1、2号中间水箱进水气动调节门定位器损坏，更换后经过调试，阀门虽然能正常开关，但开度不能稳定在某个定值，总在定值附近5%~10%的行程范围内来回震荡，厂家换新补供定位器和阀门。
|  |  |  | 18 | 气动蝶阀缺陷。2#活性炭过滤器出口气动蝶阀（DN150 PN1.0）在运行中经常出现卡死现象，现场处理多次，缺陷无法消除，已影响到系统正常运行，厂家补供阀门
|  |  |  | 19 | 锅炉补给水系统阴床碱喷射器出口浓度计.运行期间，阴床碱喷射器出口浓度计一直显示浓度为0%，经施工单位将该表的电极换到另一块表（混床碱喷射器出口浓度计）上试验，发现电极没有问题，电极换到另一块表上后可以正常测量显示，因此怀疑是表本身问题。请联系厂家核实并提供解决方案。故障浓度计国内要求返厂检修，我们已在9月30日将该浓度计随其他设备一起DHL回国，详见9月30日邮件。我们之前没有拍过SN编号，还请到货后看一下。关于浓度计问题，补供电路板已收到。但更换后未解决。厂家此次仅补供了1块电路板，浓度计中该电路板上还有一块小电路板（详见附件照片），施工单位认为应该连该小板一起补供。且此浓度计的小电路板上部分焊点有补焊痕迹，施工单位怀疑这块小电路板可能有问题。 另外，小电路板上最初有两个点与主板是焊接在一起的，后由于该浓度计有一次蓝屏，厂代与国内沟通后将2个针脚剪断了(另一个正常浓度计的目前还是焊好的）。请厂家核实若再补供小电路板，此2点是否需要连接起来。另附了故障浓度计的序列号等信息照片。关于化水碱浓度计的小电路板，因国内在缺陷表中回复正在准备补供小电路板，现场技术人员认为是否应该是主板和小电路板焊好后一起补过来，请与厂家确认一下。关于大小电路板之间焊接的2个针脚，如下面邮件所述，请厂家确认一下到底需不需要焊接在一起？
|  |  |  | 20 | 锅炉补给水系统压缩空气储气罐A排污阀.锅炉补给水系统压缩空气储气罐A排污阀发生故障，经施工单位检查，该阀门内部的行程开关触点已坏，请厂家补供。
|  |  |  | 21 | 关于锅炉补给水系统2号活性炭过滤器正洗排水门的相关问题。施工单位反馈，锅炉补给水系统2号活性炭过滤器正洗排水门经常发生故障，经过检查发现，该阀门电磁阀出口气源管接头漏气，需更换接头。请帮忙协调厂家补供10个左右。
45 | 化学加药、汽水取样 | 苏州赛华 | CDAZ-649、CDAZ-714、CDAZ-771、CDAZ-382、CDAZ-1063、CDAZ-1073、CDAZ-1170、CDAZ-1185、CDAZ-1188，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 配套氮气钢瓶、配套减压阀，中国标准和国外有可能不同，需要配转换接头。氨水采用电厂管道供给
|  |  |  | 2 | 开箱差缺
|  |  |  | 3 | 凝结水至溶液箱药物稀释水管道应安装一台DN25的不锈钢球阀及一台DN25的不锈钢减压阀，漏供。厂家补供
|  |  |  | 4 | 开箱差缺
|  |  |  | 5 | 凝汽器检漏装置。凝汽器取样架入口处应装有8台电磁阀，厂家漏发，补发。
|  |  |  | 6 | 辅助锅炉化学加药装置、汽水取样装置。成套供货的辅助锅炉化学加药装置、汽水加药装置有如下问题：1、辅助锅炉化学加药一台温控仪通电后不显示；2、辅助锅炉汽水取样装置3套24V电源模块故障。厂家补供两台温控仪、3套电源模块
|  |  |  | 7 | 汽水取样间低温架玻璃管流量计。汽水取样间低温架取样管接头漏水，经查为厂家成套配供的玻璃管流量计有裂纹所致，需厂家补供更换。需考虑多发几个作为备件。厂家更换补供
|  |  |  | 8 | 取样加药仪表。低压加热器疏水比电导（KKS：60QUA52CQ101）电极有问题（判断过期失效了），需要更换，厂家补供
|  |  |  | 9 | 汽水取样高温架阀门缺陷。汽水取样高温架在运行中发现部分高温高压阀门出现阀体外漏，其中省煤器进口取样排污门阀杆漏水，再热蒸汽进口左侧取样一次门阀杆漏水，经处理无法消除缺陷，请厂家补供两个阀门，同时请考虑质保期运行期间是否补发一定数量的此类阀门。关于泄露的的两台阀门，厂家提出如下意见，鉴于目前已经进入质保期，原则上质保期内备件如使用，将不再补供，质保期后两年由于提交业主，我们会要求厂家补供一台作为质保期后两年备件。不过该阀门为进口阀门，供货周期有待落实。因此请现场先行使用备品备件库中阀门更换。#6机组中方内部缺陷消除跟踪表中还提到一处缺陷：汽水取样高温架再热蒸汽出口右侧取样一次门门芯漏水严重是否有联系单？还是现场已经处理。右侧取样一次门门芯漏水严重是新出现的问题。按照用国产阀门备件替代，在库房找到了两种阀门，尺寸、规格应该没问题，但是这与原进口阀门外观不一样，而取样间高温架那一面有几十个阀门都是进口的，如果拿国产阀门更换其中几个的话，从整体外观上来看就不一致了，业主不会同意，建议用进口阀门更换。另，根据技术员所述，在别的项目上也遇到过汽水取样阀门经常漏水现象，因是高温高压，所以运行期间阀门会出现一定数量的损坏。在取样间统计了一下，目前共有三个阀门轻微漏，两个阀门严重漏，因此，建议补发15个进口阀门，除了更换已坏的阀门，剩余的将作为备件，随时更换。经查图，损坏的阀门使用温度有300度左右，阀门最高耐温600度，国产阀门不适用。请现场先行使用取样加药的备件进口阀门，先将严重泄露的阀门替换。厂家提到该阀门由于高温高压，容易因操作不当造成损坏、泄露，请现场使用时多加注意。国内将先针对额外备件阀门询价，正式通知需要采购的规格型号及数量，并说明具体哪几台阀门正在泄露，最好提供照片，以便厂家给出解决方案。取样间统计出现漏水的阀门有：省煤器进口一次门、省煤器进口二次门、汽包炉水二次门、再热蒸汽出口右侧一次门、饱和蒸汽左侧一次门、饱和蒸汽右侧一次门。现场把损坏的阀门拆开检查，发现是阀杆金属环上部的（石墨）密封垫损坏，如果可以单独采购金属环（和密封垫一体的），现场可以进行更换，同时也请跟厂家确认一下这种单独采购金属环并更换的措施是否可行。已经坏了五六个了，建议多发一些备用。
|  |  |  | 10 | 汽水取样系统电磁阀。运行期间，发现汽水取样间内电磁阀温度过高，外壳温度超过100度，目前已发现有10个电磁阀存在此问题，其他电磁阀温度正常。请联系厂家核实并确认是否正常，如不正常请给出处理意见。请查收厂家针对电磁阀的回复，请问现场电磁阀是否按厂家描述在自动模式下每半小时切换？另请问温度过高的部分是阀体部分还是电磁线圈部分？经过和施工单位及运行沟通，目前该电磁阀未置自动状态，没有每半小时进行切换（运行反馈，有的水样只有一路，无法切换。）电磁阀发热部分是线圈。1、部分水样只有一路，无法自动切换；2、可自动切换的部分，切换后温度仍然很高。经过与运行、施工单位沟通，如果厂家确定电磁阀发热是正常现象，不影响使用的话，现场可以继续使用，但请厂家正式书面回复联系单，同时请厂家根据回复，补供一定量的电磁阀到场作为备件。
|  |  |  | 11 | 2#辅助锅炉炉水取样流量计.辅助锅炉区域的炉水取样流量计发生破裂，漏水严重，需要更换，请厂家补供。取样流量计曾经出现过破裂情况，详见联系单CDAZ-382取样架玻璃管流量计开裂，厂家当时多补供了3-4个作为备件，已经于16年4月份发往现场。请现场先找一下是否还有富余备件，可以先行替换安装上。是否还需要再补供几个备件请现场给出意见。经核实，4月份取样流量计玻璃管总共补供了3个，详见附件到货交接记录。施工单位技术员反馈厂代到场后3个都由厂代拿到现场已更换。因此现在已无剩余备件。还请厂家补供，并多补供3-5个作为备件。
|  |  |  | 12 | 加药装置指示器（示流器）损坏.施工单位反馈，加氨计量泵出口的加药装置指示器示玻片破裂，现场目前已临时处理。请厂家补供4套示玻片（1用3备）。
46 | 天然气调压站 | 大连派斯 | CDAZ-455、CDAZ-525、CDAZ-577、CDAZ-526、CDAZ-654，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 配套氮气钢瓶、配套减压阀，中国标准和国外有可能不同，需要配转换接头。氨水采用电厂管道供给
|  |  |  | 2 | 辅助调压单元与出口汇管管座接口间隙过大
|  |  |  | 3 | 膨胀螺栓（M16*150）厂家交付量不足
|  |  |  | 4 | 天然气调压站供货缺陷。天然气调压站开箱发现问题：1、设备与供货清单不符，无照明箱（厂家图纸设置照明箱和变压器箱配套使用，到货箱单标注为照明箱，实际开箱为变压器箱，其箱体绿色标签为照明箱（厂家标记错误）。因此，供货到场的实际是变压器箱，缺照明箱1个）；2、所供251米照明电缆（规格为3x2.5）与当地要求照明电缆线径不符。厂家未按照箱单装货。
|  |  |  | 5 | 天然气调压站通讯电缆。按技术协议，供方应提供DCS联网所需要的满足要求的软件、硬件和通讯电缆，未提供1000米通讯电缆。挪用现场通讯光缆势必影响其他区域的安装。空运补供
|  |  |  | 6 | 天然气调压站控制室电气照明施工图提提前发现场做施工准备
47 | 水处理设备 | 中国通用、江苏新纯江、青岛海晏 | CDAZ-220、CDAZ-361、HFWY-001、CDAZ-558、CDAZ-704、CDAZ-900、QDHF-077、CDAZ-612、CDAZ-620A、CDAZ-1069、CDAZ-1160，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 生活污水处理设备使用的二氧化氯，二氧化氯发生器是以氯酸钠和盐酸为原料制备二氧化氯和氯气的混合消毒液，无需直接采购二氧化氯 | 含油废水处理站设备设计院、厂家收提资问题，具体：1、厂家图纸与设计院图中标高，部分不符。如污油管Ⅱ至隔油装置，污油坑至污浊污水泵Ⅰ；2、请厂家确认该图中的相对标高与绝对标高，是否与设计院的相对标高、绝对标高一致；3、厂家图纸中管线标高标示不清楚；4、部分管线按厂家标高安装将无法施工。 鉴于系统为厂家整体考虑设计，为保证设备性能，不建议修改厂家部分接管图纸。如果安装中遇到连接问题，请施工单位与现场设代沟通做出调整：含油污水图纸管线布置图，请以厂家的图纸为准。厂家的图纸均以绝对标高5.000m为相对标高0.000m（即图纸中室外地坪），与设计院图纸标高一致。设计院建议以厂家的最终的管线布置图为准。请设代与现场施工人员对厂家的管线安装图进行对接后施工。若遇有管线干涉，请现场实施调整。
|  |  |  | 2 | 附件差缺较多，UPVC管件、螺栓 | 含油废水系统压力表。根据图纸含油废水热工仪表设备清册和仪表实际到货，压力指示表供货存在异议，设计压力表表盘大小与实际到货压力表表盘大小不一致，压力表数量与设计院仪表清册不对应是由于图纸没有及时更新造成的，现场按照厂家最终图纸清点并安装压力表。厂家回复：经核实压力表，当初和设计院进行技术对接时，设计院提出污水处理包内的配置按照我方的配置执行。
|  |  |  | 3 | 含油污水处理设备的两个加药罐一个损坏，无法修复。补供。补供加药罐开孔工作包括罐体与加药泵连接用接口开孔和底座固定用开孔两部分，罐底螺栓孔，可以现场开孔，罐体侧面安装连接管道孔，现场不具备开孔能力，厂家需按照设计及图纸进行加工。厂家工代携带相应工具去现场进行开孔工作 | 重油储油区含油废水处理设备。发现加药装置其中一个加药罐设备到货与设计不符
|  |  |  | 4 | 生活污水处理设备具体施工步骤： 1、地埋式就位后，现场用8#扁铁包裹设备三道与基础预埋件焊接； 2、设备内部安装完毕，注水至进水、出水管接口下10cm左右； 3、覆土回填至连接管道可安装高度下；
|  |  |  | 5 | 工业废水系统厂家由于外包，未提供气源对接头、电缆清册、导管清册等材料和资料
|  |  |  | 6 | 工业废水厂家供货油浸压力表，量程表盘显示有误，更换表盘
|  |  |  | 7 | 工业废水施工部分不锈钢螺母厂家差缺，需在防腐前安装，为急需，直接影响化水制水
|  |  |  | 8 | 工业废水加硫酸装置材料耐硫酸性能差。工业废水厂家供货的加酸装置、加酸管道及相应附件，均采用UPVC材质对浓硫酸的抵抗力差，易腐蚀失效，发生泄漏，对系统长期运行有较大安全隐患。技术协议中管道要求是碳钢管的，系统图框架内也是碳钢管。厂家统计替换碳钢管道料单酸加药材料：管道DN25(66米），弯头DN25(30件），法兰DN25(6件）。建议全套更换加酸装置（包含加酸管道、加酸装置、安全阀、压力缓冲器等所有附件），更换为碳钢或不锈钢材质等能耐浓硫酸的材质。阀门采用碳钢衬四氟
|  |  |  | 9 | 工业废水车间不锈钢管道与碳钢支架接触面需加装不锈钢垫片，厂家漏发，补供。
|  |  |  | 10 | 工业废水系统废水池户外露天设备，玻璃钢管，曝气池管网，就地仪表做好防晒措施
|  |  |  | 11 | 含油废水通讯。设计图册K0501-01全厂控制网络概貌图，供油泵站及输油泵站的含油废水通讯与远程I/O柜进行通讯，DCS技术协议上明确给含油废水提供通讯接口，含油废水技术协议也明确与机组DCS进行通讯，通讯协议为moudbus RS485。DCS厂家答复为含油废水通讯可接至电子设备间通讯柜。如接至电子通讯柜，需要增补相应通讯电缆（DCS至供油泵站含油废水400米，DCS至输油泵站含油废水2000米）。补供600米双绞线、2000米光纤、增补1800米双绞线
|  |  |  | 12 | 工业废水PLC电源柜更换空开。工业废水增加液位计、分析仪表等十一台仪表，导致电流过大，需要提高空开载流量，因此补给水电源柜需要更换一个空开（原为10A，需要更换为16A）。分析仪表接在了备用电源上解决。
|  |  |  | 13 | 工业废水处理车间酸计量泵进出口管道。1.工业废水车间酸计量泵进出口管道丝牙连接方式及密封用的干麻浸油等存在一定缺陷，导致系统运行时酸液从丝牙接头处经常渗出腐蚀管道，并且破坏了丝牙，使得系统检修后无法二次安装。2.系统上的阀门、滤网也存在密封不好导致的渗漏现象，导致阀门、滤网腐蚀无法继续使用。3. 施工单位建议所有连接都为法兰连接，补供滤网，更换所有阀门（从阀杆处渗漏）。请厂家对于浓硫酸加酸系统内的管道、阀门、滤网及连接方式综合考虑，给出合理可行的解决方案。厂家认为该管道腐蚀是由于施工单位在安装时没有采用厂家提供的生料带密封而是采用麻丝密封造成。特别是碳钢管道方案是经过设计院认可的。请现场结合实际情况，确认该问题责任。考虑到浓硫酸管道危险性较大，为了确保新供货系统安全可靠，要求厂家在他们提出的PVDF以及304不锈钢两个方案基础上，再按316材质给出方案报价。今天我们一起在现场进行了查看，确实还有部分接头是采用麻丝进行密封，施工单位确实有责任，但从阀杆处泄漏，应该不是施工单位的责任）。厂家对系统进行了重新设计，材料更换为316L。补供
|  |  |  | 14 | 生活污水处理装置内部漂浮物填料脱落。厌氧池及好氧池内部填料出现脱落，厂家补充更换
|  |  |  | 15 | 生活污水处理站设备损坏。生活污水处理站运行中，1#生活污水处理设备隔板及潜水泵损坏，厂家提供隔板修复方案，同意给补供一台潜水泵，厂家补供。厂家认为该泵是由于安装单使用前未清理污水池，其内部塑料绳等异物缠绕叶轮导致烧坏的，不是厂家设备原因。出于良好合作原则免费补供设备，运费不应当由厂家承担。补供的1台潜水泵发海运到场即可。
|  |  |  | 16 | 工业废水最终中和池搅拌机减速机润滑油加油斗.运行中发现工业废水最终中和池搅拌机减速机润滑油加油斗损坏，经过和现场工代协调，厂家同意补供2个。详见附件，请跟踪补供事宜。
48 | 高压加热器 | 东锅、北京阀门 | CDAZ-1037，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 滚轮座在内的部分附件未遂主体设备一同到场
|  |  |  | 2 | 6#高压加热器正常疏水闸阀阀体渗漏。6#高加正常疏水闸阀（PN6.3 DN300 60LCH20AA001），运行发现阀体有砂眼渗水，渗漏缺陷现场修补处理
49 | 全厂接地、避雷、防雷 | 浙江金桥 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 部分构件弯曲变形的，加工过程中产生，包装为钢条捆装较为简单，也导致运输过程中产生挤压变形 | 汽机房、电控楼及辅助厂房屋顶避雷带安装。根据实际情况微调屋面避雷带布置以避开不锈钢栏杆，汽机房、电控楼及辅助厂房屋所有屋顶泛水板盖住挡水堰（即图中女儿墙）的位置，将避雷带设计改为在土建挡水堰根部，支架距离挡水堰间距200mm | 甲乙供划分
|  |  |  | 2 | 电缆桥架配套的接地线、槽盒供货不足 | 设计量与实际有差异
50 | 空压机储气罐 | 中工工程 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 空压机室储气罐厂家制造尺寸与设计结构专业不符 | 厂家与设计院之前收提资，设计院各专业间收提资
51 | 制氢设备 | 苏州竞立 | CDAZ-330、CDAZ-384、CDAZ-421、CDAZ-831A、CDAZ-980、CDAZ-1081，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 化学品V2O5供货不及时 | 电磁阀箱的位置图，不在总的设备布置图中。关于导管阀门清册，可以参考设计院的清册，厂家之前已经根据设计院布置图大体估算了安装工艺材料，但具体到清册，因为该部分不是厂家设计并供货，故无法给出清册 | 槽钢槽钢甲乙供划分，甲供厂供划分。制氢站内的配电均由供方负责，包括提供至各用电设备的电缆、电缆通道及配电柜基础设计、电缆桥架或支架（如果需要）、各单元间的连接电缆、电缆保护管、接地等等。” 槽钢在配电柜基础设计中，应由厂供。
|  |  |  | 2 | 各个单元之间的连接，因技术协议规定厂家不负责各单元之间的管道连接，为便于施工提前准备材料，需厂家提前提供了一个工艺安装材料清单
|  |  |  | 3 | 管道连接用球阀漏供
|  |  |  | 4 | 制氢系统气源管匹配的气源管接头未和设备本体箱一同放置，在同批次的其他箱中
|  |  |  | 5 | 制氢系统差缺气源管、穿板接头、桥架、热镀锌角钢、气源管接头，厂家补供。厂家回复框架装反会导致接头数量增加。通过对比《制氢系统设备管道平面布置图》与厂家图纸中的接口，现场的安装方向是正确的。制氢站预埋布置电缆，电解槽布置方向向南放置的，如现场放置电解槽向北，需换方向
|  |  |  | 6 | 接地材料、电缆保护管等安装附件未随设备本体交付
|  |  |  | 7 | 技术协议签订较早，供货的接地材料材质与全厂使用的不符（镀锌扁铁、铜排铜绞线），厂家补供
|  |  |  | 8 | 制氢站气体减压器与氮气瓶接口。制氢站气体减压器与氮气瓶接口，气体减压器与当地氮气瓶均为内螺纹，两者无法连接，现场加工的接头无法作为正式移交设备移交业主。厂家重新加工补供
|  |  |  | 9 | 制氢站压力开关内漏。制氢站4个压力开关检定过程中，发现3个存在内漏问题，已无法使用，需要更换，厂代现场见证了检定过程。 有问题的3个压力开关的KKS代码是：60QJG11CP001,60QJG11CP002，60QJG12CP001。厂家补供。
|  |  |  | 10 | 制氢站整流柜运行信号长发。制氢站整流柜停止运行后运行信号仍发，运行指示灯长亮，经检查发现，内部电源至变送器间的接触器烧毁，状态一直吸合，导致运行信号的一对开节点一直闭合运行信号灯长亮、运行信号长发。请厂家更换接触器及配套节点模块。
52 | 电梯 | 现代电梯 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 |  | 设计院内部收提资不畅。电控楼电梯： 1、根据设计院签字认可的电梯厂家图2）电控楼电梯停靠的第二层（以电梯底层为第一层）的高度即自该层建筑装修完成的地面至该层顶部钢梁的距离应为2400mm，以匹配电梯轿厢外部的门框。但实测发现，根据图纸施工后，从该层未做建筑面层的结构地面至该层顶部钢梁斜撑的实际距离仅为2338mm，无法满足电梯的使用要求，故须作出局部调整方能保证电梯在该层正常停靠、运行。 2、根据设计院结构专业说法，建筑和结构图纸设计中电梯停靠层数为6层（含电梯底层），最高停靠层标高为19.5m层，电梯机房标高为23.5m~27.5m，土建施工按照设计院图纸正确施工。但确认的电梯厂家图又显示，电梯停靠层数仅为5层（含电梯底层），最高停靠层为13.7m层，电梯机房标高为19.5m~23.5m。 处理方案：凿除相碰部分的砼至-1.9米，割除区域内1个地脚螺栓和钢筋，将电梯砼井壁水平钢筋与凿出的箍筋、钢柱焊为整体。
53 | 闭式循环冷却泵、电动气动给水泵、凝结水泵、前置泵、旋转滤网冲洗水泵、电机冷却水泵、流道排空泵、潜水泵 | KSB、湖南耐普、山东双轮 | CMEC-CSEPDI-282、CDAZ-486、CDAZ-518、CDAZ-675、CDAZ-914、CDAZ-969、CDAZ-977、CDAZ-618、CDAZ-1071、CDAZ-1083、CDAZ-1090、CDAZ-1094、CDAZ-1105、CDAZ-1134、CDAZ-1144、CDAZ-1150、CDAZ-1166、CDAZ-1190、CDAZ-1196、CDAZ-1203，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 变径管（大小头）与泵接口处需用自攻螺栓厂家漏供
|  |  |  | 2 | 单独仪表设备安装附件漏供。未提供相应的接头等安装附件，无法安装。（安装在设备上的已安装接头）。经查阅厂家的技术协议，厂家供货需提供所有仪表的安装附件，如下：7.3.1.1 供方的供货范围a. 锅炉给水泵组、最小流量装置、液力耦合器等的各种检测元件（如压力、温度、差压、流量等）和设备本体仪表阀门以及安装附件。b. 提供所有就地显示仪表、控制装置及其设备本体仪表安装附件。
|  |  |  | 3 | 安装附件差缺，汽泵前置泵差缺双金属温度计接头
|  |  |  | 4 | 电动给水泵组、汽动给水泵前置泵、小汽轮机油箱、主机油箱、轴封加热器等部分厂家设备中，法兰接口厂供的密封垫均是使用石棉制品，需替换，注意核查后续供货设备中避免使用石棉制品
|  |  |  | 5 | 给水前置泵中厂家成套设计中存在不合理的地方，厂家回复：1.偶合器的接线盒安装方向是固定的，不具备更改的条件，如安装检修时与现场管沟互相影响，建议安装临时检修平台；2.前置泵接线盒安装位置有限，维护前拆除接线盒面板
|  |  |  | 6 | 电动给水泵安装过程中，发现：1、主泵驱动端轴承有异响；2、对中时，图纸与耦合器厂家图纸技术要求不符，是否应以厂家图纸为准；另外，耦合器安装二次浇灌问题，图纸也与耦合器厂家说明不一致。答复如下：1、给水泵组主泵驱动端轴承出的声音，可能是机封干磨引起，可将机封自循环管路接头拆开，向机封内灌入适量的纯净水音即可消除。或者是轴承内无油，可加些油消除异音。2、关于对中事宜，按照提供的机组轴偏移图对中。3、关于液偶二次灌浆问题，请按照液偶说明书为准，关于灌浆用的环氧树脂，可用灌浆水泥替代，关于灌浆高度，只是液偶调整螺栓的固定还需加强一些
|  |  |  | 7 | 循环泵站的流道排空泵泵体在台板以下有13m，但无任何固定，全部悬空，泵体不稳定。厂家回复不需要增加支撑
|  |  |  | 8 | 电动给水泵电机绕组测温元件（PT100）存在不合格情况，12组元件（6备6用）中有6组合格、6组不合格。常规电机线圈温度接法为ABC三相，每相接两只热电阻，应为六只。我方要求热电阻为双支，原因为有6支电机厂未接线。请看一下接线图
|  |  |  | 9 | 汽动给水泵联轴器罩壳安装过程中，发现汽动给水泵端联轴器罩壳连接螺栓孔与罩壳连接螺栓孔不一致，致使联轴器罩壳无法连接安装。提出在罩壳连接螺栓孔重新配钻，以保证联轴器罩壳安装
|  |  |  | 10 | 凝结水泵电动机电流互感器。在汽机房凝结水泵电动机试验中，发现凝结水泵电机侧电流互感器总共12支，铭牌参数频率为50HZ，实际频率应为60HZ。错供，补供铭牌
|  |  |  | 11 | 汽动给水泵。进水端机械密封冷却器冷却水进、回水金属软管漏水，厂家更换补供
|  |  |  | 12 | 电动给水泵转速测量装置。电动给水泵分部试运过程发现转速测量装置不能正常投运，厂家更换补供。
|  |  |  | 13 | 电泵前置泵出口双金属温度计。电动给水泵前置泵出口双金属温度计（出厂时自带）在第二次试运时尾部套管发生断裂，并掉进管道内部。现场查阅图纸J1201-01，图中前置泵出口无温度计，认为是不是温度计安装位置有误所致，应安装在入口（出口压力大），但厂家认为安装位置无误，厂家补供。
|  |  |  | 14 | 汽动给水泵金属软管渗漏。汽泵A油管、汽泵B水管各有1根发生渗漏，厂家补供金属软管
|  |  |  | 15 | 闭式循环冷却水泵C出口电动蝶阀。运行期间，闭式循环冷却水泵C出口电动蝶阀出现远方控制消失，经对比检查，就地阀门远方/就地控制旋钮正常，控制板上远方控制感应器坏，需要更换控制板，厂家补供。
|  |  |  | 16 | 汽动给水泵B出口压力变送器。汽动给水泵B出口压力变送器就地液晶显示屏显示压力正常，用475手操器通讯显示压力、输出信号都正常，但在就地用万用表测量该变送器输出信号偏小，DCS画面显示和万用表测量一值，都比就地显示偏小，请厂家分析原因，如变送器坏，厂家补供。按厂家校准方案现场修复后，发现显示屏不显示示了，需更换变送器。厂家不同意无偿提供变送器，需将变送器带回检测更换，国内尽量协调先供一台。另性能试验已做完，应有大量仪表需拆除，请现场及时入库，作为质保期备件。
|  |  |  | 17 | 汽动给水泵温度。汽动给水泵A出水端筒体顶部温度双支热电阻单支已坏；A进水端筒体底部温度双支热电阻都坏。请厂家补供两个双支热电阻，另，此前已经补供过3个，现在又有两个坏了，损坏频率挺高的，近期带回去让厂家也分析原因。厂家补供两个热电阻
|  |  |  | 18 | 汽动给水泵温度。今天有新的双支热电阻损坏，请国内补发一个热电阻，另，之前损坏的三个热电阻准备带回国内。因厂家只能从热电阻本身分析原因，不容易发现问题；还请现场组织施工单位及调试单位，结合现场泵运行的实际工况分析原因；
|  |  |  | 19 | 凝结水泵油封漏油。凝结水泵A油封泄露，导致有油渗出，请厂家补供油封
|  |  |  | 20 | B汽动给水泵腔室冷却水回水窥视镜玻璃破裂。B汽动给水泵腔室冷却水回水窥视镜玻璃发生破裂，由于现场无法找到厂家所说的钢化钠钙玻璃，请厂家补供一下此窥视镜玻璃，建议多补几片备用（很小）。
|  |  |  | 21 | 凝汽器下循环水坑潜水泵就地控制箱交流接触器。凝汽器下循环水坑潜水排污泵发生故障，经施工单位检查，发现就地控制箱内交流接触器损坏，现场查找后，备件中没找到相同型号的接触器，请厂家补供。
|  |  |  | 22 | 凝汽器污水坑排污泵液位开关。近期发现凝汽器污水坑排污泵液位开关又有一个发生损坏，请厂家补供。由于该液位开关已经坏过好几次了，建议多补供几个作为备件，或者请厂家考虑是否需要更换为其他形式的液位开关（此污水坑中温度60-70度，较其他地方温度较高）。
|  |  |  | 23 | 汽动给水泵前置泵翼形密封损坏及中分面密封胶。运行期间，B汽动给水泵前置泵中分面发生泄漏（此处已多次发生泄漏），每次处理中分面泄漏，均使用上海凯士比所提供的专用高温密封胶（HT 300、310ml/瓶），现场中分面专用高温密封胶已使用完，为保证机组正常运行，请厂家尽快补供该密封胶5瓶。另外，此次对B汽动给水泵前置泵中分面泄漏处理时，发现非驱动端翼形密封损坏（不确定名称是否为翼形密封，详见附图），请厂家尽快补供1套翼形密封。
|  |  |  | 24 | 汽动给水泵前置泵驱动端机械密封A、B排气阀内漏.运行中发现给水泵前置泵处有两个问题：1、汽动给水泵前置泵A、B驱动端机械密封排气阀内漏。施工单位在该2个阀门后各安装了一个阀门临时处理，需要厂家对原阀门进行补供，并建议补供备件。2、电动给水泵前置泵底部的放水门外漏，需要补供。
|  |  |  | 25 | 电动给水泵最小流量阀内部检查增补件.由于电泵并泵振动问题，现场计划对电泵最小流量阀也进行检查，由于最小流量阀较为重要，检查之前需要准备一定的密封件备件，以便检查后能够及时更换。附件是施工单位上报的需补供备件清单，请转发厂家核实并安排补供。
|  |  |  | 26 | 关于电动给水泵排水阀内漏事宜。施工单位反馈电动给水泵底部排水阀内漏，型号为G 1/2，图纸编号为AA401。此阀门目前为螺纹连接形式，施工单位建议最好补供焊接形式的阀门。另外，因施工单位上报联系单后，又发现汽动给水泵前置泵B排空门（自由端）滴水（详见中方缺陷跟踪表中，缺陷单编号787），该阀门与此联系单阀门型号一致，因此请一起补供，并建议多补供2-4件作为备件。
54 | 杂项泵 | 山东双轮 | CDAZ-559 | 1 | 旋转滤网冲洗水泵、循泵电机冷却水泵法兰漏采 | 设计院新版结构图纸问题，厂家未修改技术协议。具体：空预器冲洗水泵型号与技术协议中的型号不符。设计转速1750rpm，到货泵的转速为3400rpm，而泵的电机转速为3564rpm。到货设备地脚螺栓孔与基础地脚螺栓不对应，无法安装。旋转滤网冲洗水泵、循泵电机冷却水泵，到货设备的转速为3400rpm，电机转速为3560rpm，泵的转速与电机转速也不对应。厂供的空预器冲洗水泵，技术协议流量为450m3/h，扬程60m，当时公司选的型号为SEH150-400A，电机为4极110kw，转速为1750 r/min，后设计院通知空预器冲洗水泵流量改为240 m3/h，扬程还是60m，从新选择型号为SEH100-200B，电机改为2 极75kw，转速也改为3400r/min，相应图纸也进行更改，安装尺寸和地脚螺栓也不一样。另旋转滤网冲洗水泵和循泵电机冷却水泵的转速，电机为2极60Hz，转速3560 r/min，泵转速为3400r/min，配套异步电动机，所以转速实际按泵的转速3400r/min来算。
55 | 真空泵 | 佶缔纳士 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 锥体密封垫损坏
56 | 锅炉给水泵 | KSB | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 双金属温度计的玻璃表盘开箱发现损坏
57 | 重油泵 | 鲍诺曼泵业 | CDAZ-188、CDAZ-846、CDAZ-1115，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 压力表、O型圈、垫片等设备材料与箱单数量不符，箱单错误 | 输油泵站重油输送泵电加热器电源（防爆控制箱）设计。该加热器未设计供电回路，请厂家修改图纸，收到重油输送泵电加热器电源外形图及接线图，现场计划就地就近安装，支架底座等现场可以制作。另重油供油泵（6.6kV）电加热器同样未设计电源，请厂家设计供电回路
|  |  |  | 2 | 重油供油泵A、B入口滤网进出口压力表选型有误、错供。重油供油泵A、B 入口滤网进出口压力表（共4块）在试运时发现损坏，需要更换。原表：表盘直径60mm,接头M14X1.5 ，量程0~2.5MPa，精度等级2.5；但是，技术协议第4.4.4项要求，所有就地显示仪表表盘应为150mm，压力表应为不锈钢隔膜式。厂家重新选型为：布莱迪YTPN-150H 技术参数：表盘直径：150mm；量程0~2.5MPa；精度：1.6%；耐震型；螺纹隔膜，膜片材质：316LSS；接口材质：316SS；过程接口： M20X1.5；数量：4块：鉴于接口尺寸变化，请确认能否安装，是否需要配些转接配件，请提供一下入口压力，以便判断量程。1.重新选型后的压力表接头不能直接安装，须补供转换配件。2.滤网进口压力为油罐及管道到泵之间的静压，超不过0.3MPa。厂家补供
|  |  |  | 3 | 重油供油泵漏重油。运行过程中发现重油供油泵B有漏油现象，经现场检修，发现机械密封损坏。因此需要补供更换，由于现场无备件，建议多补供一套作为备件。
58 | 轻油泵 | 山东双轮 | CDTJ-239、CDAZ-613、CDAZ-727、CDAZ-763、CDAZ-1100 | 1 | 轻油过滤器设备地脚螺栓中心线尺寸和基础尺寸不符，无法安装。轻油泵过滤器基座厂家漏供。按厂家图在现场制作 | 设计院后期取消轻油供油泵提供电流信号
|  |  |  | 2 | 供油泵站轻油供油泵。出口压力表应为厂家供货，但到货设备材料并没有单独配供的压力表及压力表阀门，只有泵体上自带有压力表及阀门。厂家补供
|  |  |  | 3 | 轻油供油泵就地控制箱。锅炉轻油供油泵A、B的试转过程发现接触器额定电流偏小，与电机额定参数相近，接触器主触头结合不可靠，使主触头造成损伤，需进行更换，建议更换接触器额定电流AC-1 600A AC-3 400A（带四开四闭辅助触点），接触器尺寸大小参照原型号。关于轻油泵控制箱接触器问题，厂家补供大容量接触器，但厂家建议测量电机电流。如果已经烧坏的接触器触点能够打磨修复一个接触器的，可以启动油泵电机，用钳形电流表测量电流值，以便验证接触器选型。关于400kV就地控制箱转换开关，如果能够找到万用表就简单测量一下接点。关于油泵接触器更换问题，如接触器变大，会造成断路器也需要改变等一系列问题。 厂家认为很难只换接触器和断路器。建议再排查一下是否是电机和泵的原因造成接触器触电烧坏。厂家整体更换防爆箱。
|  |  |  | 4 | 重油供油区污水坑排污泵液位开关。重油供油区污水坑排污泵浮球液位开关坏，需更换干簧管内浮球感应开关（含电缆成套），厂家补供
59 | 循环水泵 | KSB、新乡起重设备厂 | CDAZ-328、CDAZ-300、CDAZ-499、CDAZ-678、CDAZ-961、CDAZ-848、CDAZ-1061、CDAZ-1086、CDAZ-1106、CDAZ-1180、CDAZ-1183、CDAZ-1200，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 门式起重机主梁行程开关差缺 | 循环水泵站区域照明增补。业主提出，循环水泵站靠近制氯间侧照明不足，需改善。要求在靠近制氯间侧综合管加上增补三盏照明，设计院出设计变更，给出照明的参数，现场采购
|  |  |  | 2 | 循泵整体长度13米是否现场具备安装条件，装箱方式是建立在3台循环水泵所有结构件装配起来的基础上的，单泵总长达到了13m，能否满足立式整体泵吊装的安装方式。如不能，将循泵拆解重新包装。不用解体重新包装，循环水泵是露天布置，可以用吊车直接吊装
|  |  |  | 3 | 门式起重机的单根主梁（共两根主梁）裸装尺寸为长41米，宽2.8米，高2.5米，单件重量约为28吨，由于运输费用问题，采取分节运输
|  |  |  | 4 | 循环水泵出口双法兰伸缩节对传力螺栓的安装意见有分歧
|  |  |  | 5 | 厂家供货的部分压力表、温度计及一个速度传感器检测不合格，补供
|  |  |  | 6 | 断路器差缺
|  |  |  | 7 | 循环水泵排气管路碰电机座窗口，圆弧打磨电机座至适宜安装即可
|  |  |  | 8 | 电机冷却器在进行水压试验时，回水管与流量开关接管焊接处焊口有裂纹，漏点处的材质是钛，用钛丝以氩弧焊补。垫铁与垫铁之间的点焊必须为每面三点。
|  |  |  | 9 | 门吊行走电机控制的变频器损坏
|  |  |  | 10 | 循环水泵电机冷却水过滤器差压开关厂家漏供
|  |  |  | 11 | 循环水泵站电机控制柜内部变压器锈蚀。循环水泵站旋转滤网电机控制柜和清污机控制柜内部变压器出现了锈蚀现象，由于该柜内无散热，在当地室外环境容易受潮发生锈蚀。厂家补供两台全新高防护等级的变压器
|  |  |  | 12 | 冷却水管道视流器、阀门及连接件锈蚀损坏。循环水泵冷却水管道上的视流器内部锈蚀、叶轮脱落；冷却水管道上的阀门法兰连接螺栓应供120x3，实际供货数量为80x3.厂家补供
|  |  |  | 13 | 循环水泵站门式起重机。行程开关已腐蚀无法使用，需重新补供2套更换，由于循环水泵站临近海水取水口，盐雾腐蚀较为严重，需厂家在补供时充分考虑行程开关的材质问题。厂家补供。
|  |  |  | 14 | 循环水泵B出口液控蝶阀阀位变送器。运行过程中发现循环水泵B出口液控蝶阀阀位显示故障，经检查测试后发现阀位变送器已坏。厂家补供
|  |  |  | 15 | 循坏水泵电机冷却水泵出口阀门损坏。循环水泵电机冷却水泵A出口闸阀阀体（底部）破裂，电机冷却水泵B出口止回阀阀瓣损坏，均需要更换（因现在不能拆下来检查，损坏原因未知）。另，施工单位再次提出建议在两台电动滤水器后管道上各增加一个闸阀以方便电机冷却水泵检修（此前设计院工代在场时就跟设计工代提出过，但设计院工代没有同意修改）。不增加闸阀造成的影响是电机冷却水泵检修、该处设备材料更换（如此次需要更换的闸阀、止回阀）时都需要停掉循环水泵（即停机）才能进行。请厂家补供损坏的阀门，同时请设计院协商增加闸阀事宜。请问该联系单提到的止回阀是否为CDAZ-1095中提到的止回阀？另外截止阀是否有泄露点的照片？以便厂家判断破裂原因是否为海水腐蚀造成，进而决定是否需要更换阀体材质。目前问题闸阀与止回阀阀体材质应该均为镍洛合金，过流部分涂贝尔佐纳防腐漆，而非316L，与联系单描述不符，请现场核实。另A泵止回阀以及B泵闸阀是否也出现腐蚀和泄露的情况？请现场一并落实。该联系单里的止回阀是B泵的，联系单1096中提到的止回阀是A泵的，截止阀照片如上一封邮件已提供（机组在运行，无法拆下来看内部）；施工单位说阀门不是316L的，而且也没看到里面有防腐漆（也可能时间长了已经腐蚀没了）；B泵闸阀暂时没有发现问题。
|  |  |  | 14 | 循环水泵B电机冷却水过滤器压差开关。循环水泵B电机冷却水过滤器压差开关误报，经施工单位检查，发现隔膜已破，海水渗透进开关，导致开关已损坏。因此，需联系厂家补供该压差开关，并在出厂时设置好开关定值。
|  |  |  | 15 | 循环水泵电机冷却水入口水流指示器损坏。在运行中，3台循环水泵电机冷却水入口的6个水流指示器发生损坏，内部轴承发生断裂损坏。此水流指示器之前已更换过一次，由于是第二次损坏，施工单位建议协调厂家更换水流指示器形式。
|  |  |  | 16 | 关于循环水泵房门式起重机缓冲器损坏事宜。循环水泵房门式起重机的缓冲器有一个在运行使用中损坏，详见附件联系单，请厂家补供，施工单位反馈该缓冲器材质在引水渠附近容易老化，因此建议多补供几个作为备用。
60 | 辅机循环水泵、海水原水泵、市场补水泵 | 湖南耐普 | CDAZ-402、CDAZ-1158、CDAZ-1177、CDAZ-1208 | 1 | 辅机循环水泵轴承、轴套、键损坏。请厂家补供。厂家分析下原因并备货；同时也请现场结合实际运行情况，分析问题发生的原因，并关注2、3号辅机冷却水泵。 | 辅机循环水泵、海水原水泵轴承振动传感器和配套变送器，设计院清单与厂家技术协议差异，漏供
|  |  |  | 2 | 辅机循环泵C推力轴承部件损坏。辅机循环水泵C轴承损坏，损坏轴承应该是附件照片中的两个轴承的组件，型号为29322E/6032。
|  |  |  | 3 | 关于辅机循环水泵取水头短事宜。附件是关于辅机循环水泵取水头短事宜，现场由施工单位补报的联系单
61 | 综合水泵 |  | CDAZ-622 | 1 | 综合水泵站水箱液位变送器。根据图纸K0615-04综合水泵站就地仪表设备清册，生活冲洗水箱液位、工业水日用水箱液位，2台液位变送器设计为120VAC供电，而实际到货设备需24VDC供电。厂家补供
62 | 海水增压泵 |  | CDAZ-681 | 1 | 海水增压泵（A）叶轮。海水增压泵叶轮有破损，为保证设备稳定运行，需对破损叶轮进行更换，厂家补供
63 | 水室真空泵 | 佶缔纳士 | CDAZ-785 | 1 | 水室真空泵气动阀。更换为新单电控电磁阀。真空泵电磁阀厂家更换的单电控电磁阀只有二个正确，已安装。其它二个电磁阀由于接气缸的气孔位置和固定螺栓位置问题无法安装，厂家从新补供
64 | 汽侧真空泵 | 佶缔纳士 | CDAZ-983 | 1 | A汽侧真空泵组循环泵轴封漏水。泵组轴封漏水，需厂家补供两件机封（1用1备），厂家补供
65 | 循环水泵设备、电动滤水器、旋转滤网、钢闸门、清污机 | 无锡华通 | CDAZ-362、CDAZ-1172、CDAZ-1171、CDAZ-1178、CDAZ-1130、CDAZ-1193、CDAZ-1197 | 1 | 电动滤水器与放水管道（HDPE管）连接需使用不锈钢法兰。滤水器的接口形式(螺纹连接)和设计分界限经设计院确认，只需配一段不锈钢管，车上外螺纹，拧入球阀即可
|  |  |  | 2 | 电动滤水器A排污蝶阀.运行期间，发现电动滤水器A排污蝶阀故障，经施工单位检查并更换B排污蝶阀的配件试验，确认该阀门的就地操作面板已损坏。请厂家补供。
|  |  |  | 3 | 循环水系统旋转滤网后流道液位。运行期间，发现循环水系统旋转滤网后流道液位存在几个故障：1、就地二次仪表有一个黑屏，无显示；2、循环水系统超声波液位计9台，均存在液位跳动现象，经常从11m瞬间降到7、8m，然后又慢慢回升到11m。12小时内平均会跳动7、8次。该跳动现象无明显规律。3、但循环水系统旋转滤网C后的流道液位，除以上无规律跳动外，每当旋转滤网C运行时，该液位都会迅速从11m下降到5m左右，然后又慢慢上升到11m。实际液位无明显变化。而且A、B旋转滤网运行时，无此现象。请厂家分析并提出解决方案。关于循环水泵站流道液位跳变问题，经过与施工单位在现场对不同电缆多次替换试验后，目前判断其中6个液位的跳变应该是就地PLC柜（清污机柜）中的信号隔离器有问题。附件是由施工单位写的试验分析报告，请转发厂家并给出意见。另外，旋转滤网后的3个流道液位，经过更换旋转滤网C后的探头后，目前3个液位已无跳变现象（该3个液位未经过就地PLC柜，直接传到DCS，因此施工单位判断这3个探头的跳变应该是由旋转滤网C后探头故障引起的）。从现场的分析看，由于DCS机柜装在有空调的室内。PLC和信号隔离器确实存在工作环境问题。常规，西门子PLC的工作温度范围为0-60。如果超出这个范围，可以选择户外型的卡件。请现场进行测量在中午封闭柜门的条件下PLC机柜内温度，提供PLC卡件的照片和隔离器的照片，以便做出判断；变送器应该装在玻璃钢仪表保护箱内，探头能否加防雨罩？今天运行反馈，昨天（现场10月30日）旋转滤网C后流道液位再次发生了2次跳变，详见附件曲线。前面6个液位从上周二一直到现在未再跳变过。另外，附件照片是PLC模块和信号隔离器的照片，温度明天中午去测。经与施工单位核实，就地变送器有120V外供电，施工单位认为输出信号应该是有源信号，目前接的也是1、2端子，详见附件照片，因此接线应该没有问题。电源也是24V没有问题。还请厂家核实，如确定属隔离器故障，请尽快安排补供。
|  |  |  | 4 | 旋转滤网增补件.此次滤网部件损坏，现场分析认为主要是由于海水中突然带来大量杂质堵塞滤网导致，非质量问题，其中第一条旋转滤网链条，现场前两天已在当地买到一条链条，但材质与原厂链条不同。建议先同厂家沟通一下，向厂家了解一下补供链条备件的价格，待现场使用一段时间后视情况再考虑是否需要从国内补供此链条备件。第二条滤网损坏，建议补供15块滤网（整个长条）到场。关于旋转滤网，厂家已经初步报价，滤网8000一块儿（包含边框），链条5000一条，材质均为316L。请确认本次补货是否包括滤网边框，厂家回复不要边框仅发滤网并由螺栓紧固在原有边框上也是可行的。另外请确认如果仅发滤网的话是否需要厂家配发螺栓等固定件。滤网不需要带边框，只是网破了，仅补发滤网就行，现场更换的时候重新安装固定就可以。链条建议补供一条即可。关于补供旋转滤网（及备件），之前由于施工单位反馈不需补供螺栓，用原螺栓即可，因此未要求国内补供螺栓。现滤网到场后，施工单位准备更换时发现部分螺栓无法完好拆下，因此提出需要补供一些螺栓，现场在当地寻了几天，目前仅能找到304材质，无法满足耐海水腐蚀要求。因此请国内安排再补供一些配套螺栓，建议补供400颗，其中200颗需近期空运到场，剩余作为备件海运到场即可。
|  |  |  | 5 | 循环水泵站C钢闸门分离式油压千斤顶损坏.现场在对循环水泵站C钢闸门进行检查时，发现C钢闸门一侧的分离式油压千斤顶的活塞杆无法收回，导致钢闸门不能正常工作，施工单位技术员检查后发现已有弯曲变形。请协调厂家重新补供2个分离式油压千斤顶。
|  |  |  | 6 | 循环水系统清污机就地PLC控制柜。近日发现循环水系统清污机就地PLC控制柜上的触摸屏不显示，该显示屏所接电源正常，现场初步判断是触摸屏坏。之前已损坏更换过一次。请转发厂家核实并提出解决方案。
|  |  |  | 7 | 关于循环水系统旋转滤网限位开关的相关问题。近日发现旋转滤网链条拉伸限位开关（6个）及堵转保护限位开关（3个）锈蚀严重。经现场查看，该限位开关安装位置及工作环境不能隔绝海水盐雾，详见附件照片。因此建议需要更换耐腐蚀的限位开关。请转发厂家查看，并给出解决方案。
66 | 热交换器 | 阿法拉特 | CDAZ-393 | 1 | 热交换器温度计安装底座厂家漏供
67 | 氧量分析仪 | 中机创杰 | CDAZ-1016、CDAZ-996，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 氧量分析仪，氧化锆二次表电源航空插头厂家差缺
|  |  |  | 2 | 氧量分析仪的氧化锆锆头故障，厂家补供
|  |  |  | 3 | 氧化锆分析仪一台产生故障，厂家补供锆头一件（KKS:60HNA03CQ104)
68 | 高中低压保护装置 | ABB开关、南瑞 | CDAZ-509，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 低压变及电动机的保护装置经现场调试检查发现装置存在问题，关于6kV保护与后台通讯问题，技术协议要求在后台监视整个变电站相关电气状态和保护信息，涉及到保护通讯，需要南瑞配合调试并提供每台装置的icd文件和每个装置的信息列表，及61850通讯设置。由于没有南瑞工程师在现场，现场abb厂家在南瑞指导下进行测试通讯，但并无进展。目前6kV有一段已送电，南瑞调试进度已经落后，另担心到时负荷带上不能随便动开关 ，会影响通讯调试效率，甚至有些测试项目带电时无法调试。
|  |  |  | 2 | 变电站侧的网线、光纤。变电站侧所需的网线及光纤数量，变电站侧差缺网线约400m左右，需要更换900m左右屏蔽的网线，厂家补供
69 | 联排扩容器 | 江苏火电 | CDAZ-505 | 1 | 连排扩容器安装附件未配供J41H-25 DN20法兰式截止阀，设计院经与热控专业核实，在K0107-02图中我方已开列相关测量筒一次门，厂家可不需要再提供。对于设计院的回复，认为设计院提到的在K0107-02开列的测量桶一次门是在测量筒的下部，不是此次提到的截止阀门处，截止阀门在连排扩容器与平衡容器之间，截止阀门在以后的运行及检修中需要用到。因技术协议供货范围中没有截止阀，关于提到的该截止阀用于水压试验的情况，提出是否可以临时用盲板代替，待水压实验通过后，再安装平衡容器。厂家回复： 关于委内项目的连排扩容器，平衡容器不需要截止阀，因为平衡容器是封闭式的。设计院已将这两个阀门（焊接式截止阀，联系单中提到的是法兰式截止阀）开列，并已发运至现场，可以将法兰切割掉然后将焊接式截止阀直接焊接上去，但没有明确截止阀的具体型号，找两个多余的同规格的截止阀焊接。找同规格替代
70 | 燃油系统 | 中机创杰 | CDAZ-529、CDAZ-792、CDAZ-1003 | 1 | 燃油系统过滤器接口反法兰差缺。厂家重油过滤器、轻油过滤器缺少过滤器接口反法兰及附件（螺栓、金属石墨缠绕垫）。同时，过滤器下端排污口连接反法兰处应装阀门。厂家回复：所配的球阀均为法兰连接。设备本体上均带法兰，我方配对球阀到现场直接连接安装即可。但所有球阀对外均无接管，直排，所以我方球阀将不带反法兰以减轻运输重量。根据现场实际情况，排污口及介质出口等均无法直接跟球阀连接，需要中间加一段管道，所以厂家供的所有球阀需要带反法兰。
|  |  |  | 2 | 燃油雾化蒸汽减温器电动调节阀。厂供燃油雾化蒸汽减温器电动调节阀，内部无电源接线插座事宜，厂家补供
|  |  |  | 3 | 轻油日用油罐进油压力表。锅炉轻油日用油罐进油压力表设计压力为0~1MP (图纸K0606-05)，但现场实际管道运行压力为4.5MP ，厂家补供一只压力表：介质轻油，Y-150，0~6MP，1.6级，防爆型。
71 | 重油管道 | 施工单位 | CDAZ-687 | 1 |  | 重油管道新增异径三通。根据设计变更，与老厂重油管道接口增补了一件异径三通（φ406×φ406×φ325，PN4.0）。该管件属乙供材料
72 | 轻油管道 |  | CDAZ-774 | 1 |  | 轻油管道阀门差缺。轻油管道设计院图纸开列的阀门数量与实际所需阀门数量不相符。设计院确认所开列阀门确实有漏项，补供
73 | 全厂门禁系统 | 合肥金星 | CDAZ-513 | 1 | 全厂门禁系统电缆增补。实际布线与设计有差异，门禁电缆不足。补供。
74 | 抗燃油管路 | 东汽 | CDAZ-572 | 1 | 抗燃油管路系统冲洗差缺。东汽厂的高压主汽阀、高压调节阀、中压主汽阀及中压调节阀油动机图纸及技术要求，抗燃油管路系统一次冲洗时，卸下高压伺服阀、电磁阀、关断阀，在关断阀冲洗板下装节流孔板，厂家未提供各油动机一次冲洗时所需的节流孔板。 一次冲洗所需节流孔板，确认采用节流堵头
75 | 工程压力容器 | 济南市压力容器厂 | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 |  | 设计院未能及时提供压力容器聚四氟乙烯滑动支座的采购清单，导致未能及时采购加工，按照设计院图纸现场找材料加工
76 | 工业空调 | 宁波惠康 | CDTJ-315、CDAZ-1176 | 1 | 空调配套铜管及电缆长度存在差缺，厂家补供
|  |  |  | 2 | 通讯蓄电池室防爆空调故障。通讯蓄电池室防爆空调（工业空调）发生故障，经施工单位检查，发现室外机电机已损坏，需要更换。之前工业空调补供过部分室内机的电机，未补供过室外机的电机，请转发厂家核实，并安排补供。
77 | 封闭母线 | 江苏大全 | CDAZ-588 | 1 |  | 离相封闭母线GCB处穿墙板安装与交流励磁母线连接排。1、离相封闭母线穿墙板与封闭母线自身法兰相碰撞无法安装；2、交流励磁母线和励磁柜连接母排，母排一段9个孔另一端6个孔
78 | 空预器 | 东锅、江苏火电 | CDAZ-856、CDAZ-982、QDHF-056、CDAZ-688、CDTJ-327、CDAZ-1075、CDAZ-1077、CDAZ-1126 | 1 | 关于锅炉房空预器冲洗水箱、定期排污疏水箱。1.空预器冲洗水箱液位计安装图上下接口法兰中心间距为1400mm，实际供货亦为1400mm，但实际到场设备的上下接口法兰中心间距为1900mm；2.定排疏水箱出口管座位置与设计院图纸不符。经向设计院咨询：1.空预器冲洗水箱按原安装图1400mm安装，和实际到场设备2000mm之间的差距，现场在下接口加接管道，以满足1400mm长液位计的安装要求。2.锅炉疏水箱就按实际到场设备的出水管座位置安装，无需改动。关于空预器冲洗水箱，经核查厂供图纸并与厂家确认，厂家设计人员绘图出错，主视图（1400mm）与侧视图（2000mm）尺寸不一致导致，补供2000mm的液位计。疏水箱，设计院回复意见，按装按设备实际接口安装。 | 空预器消防水系统设备设计供货。空预器消防水管道与空预器本体消防水进口管道通过焊接法兰进行连接，经查空预器消防水管道施工图纸（F6251S-0801）未设计该反法兰，因此造成管道与空预器本体消防管道无法连接。反法兰由现场加工，螺栓及垫片在当地采购。
|  |  |  | 2 | 疏水温度开关在试运过程中断裂，厂家补供 | A、B两侧空预器热点检测系统的“火灾报警”信号，目前接至全厂的火灾报警系统。经过和施工单位电气专业核实，火灾报警系统中确有设计该信号。但施工单位热工调试专业反馈，在厂家图纸及热工图纸中，该信号设计为接至DCS。因此施工单位认为此信号存在疑问，需要设计院予以确认。请帮忙联系设计院核实一下。设计院回复：火灾报警信号进电气火灾报警系统。见cdaz-953。
|  |  |  | 3 | 主旁路挡板。空预器旁路两个风门挡板和主路二次挡板均为全开全关型执行机构，切换时风量波动过大，需更换为调节型。厂家所供为可调节型，按图调整即可，不需更换。
|  |  |  | 4 | 锅炉28M空预器电动葫芦电源设计及滑线增补。该电动葫芦：1：图纸未设计电缆型号及接线位置；2：厂供滑线为直滑线，现场需弧形滑线。关于1，设计院已给出修改单。关于2厂家已同意补供，请国内跟踪补供事宜。
|  |  |  | 5 | 空预器就地控制箱电源指示灯。锅炉B空预器就地控制箱上的主控电源指示灯和辅控电源指示灯坏了，请厂家补供两个电源指示灯，厂家补供
|  |  |  | 6 | 空预器开关。空预器A导向轴承润滑油泵出口母管压力低报警不正常，经重新校验，该压力开关回差太大，需更换设备。此前4月份发过联系单，补供压力开关到场装上后显示不正常，重新校验时发现设备有问题，请国内联系厂家再发一个压力开关，最好是设备出厂时校验好再发过来。已安排厂家补供压力开关，经与厂家联系确认，压力开关是经过校验出厂的，供油与回油是有压差的，请告知现场压力开关回差数值，或者具体说明情况，以便要求厂家给出分析原因。另，请将旧的压力开关带回。要求东锅联系压力开关供货厂家，让他们解释了一下这个开关及油站的性能问题，并写了一份开关及油站的说明，请现场给详细的回复，避免重复出现问题。关于压力开关，厂家出厂时设定在0.5MP，但根据现场实际情况，调试所给定的数据为低值120kpa报警，现场施工单位也是按照此值进行的校验，然后装上去后，压力开关又坏，并非像厂家说的是由于现场调整过头导致开关失效。请跟厂家联系，让他们补供的压力开关出厂时直接设定为低值120kpa，这样现场就不需要再进行校验。厂家补供压力开关，按照厂家要求，用0.5MPa高值报警
79 | 铁塔 | 常熟电力风范 | CDAZ-661 | 1 | 1号铁塔主梁横担R202件供货错误。400kV铁塔的主梁横担R202件（DT4型400kV1号铁塔），该件冲孔位置偏差12mm，现场无法组装。厂家对横担编号202底面整个孔距加工错误，导致该横担无法安装，厂家提出更换板件6件，主材连接板件孔向左移动12mm。厂家补供连接板
80 | 柴发 | 威斯特 | CDAZ-663、CDAZ-625、CDAZ-1151 | 1 | 柴油发电机油管路管件差缺。根据厂家提供的3502B型柴油发电机油管路系统技术要求，油水分离器与柴油发电机连接、油水分离器与焊接管连接及柴油发电机回油口与焊接管连接均采用活接头软管连接，厂家供软管均为外丝接头与设备无法对接。厂家补供 | 柴油发电机油箱供油泵。根据柴油发电机安装图，未设计柴油发电机油箱供油泵，但厂家提供了该供油泵，请设计院补充设计供油泵安装位置及相关供油管道。经跟现场设计院专工沟通，设计院专工回复说“已设计有去柴发的管路，详见J2670。不需要此油泵”。
|  |  |  | 2 | 柴油发电机排气管法兰漏油。施工单位在对柴发进行检查时，发现柴发排气管法兰处有渗油现象，请厂家，分析渗油原因，并给出处理意见。
81 | 锅炉排污热交换器 | 阿拉法特 | CDAZ-605 | 1 | 锅炉排污热交换器冷介质接口与管道接口通径不符。根据开式循环冷却水管道布置安装图，锅炉排污热交换器冷却水管道设计为DN150的HDPE管道，但现锅炉排污热交换器冷介质接口通径均为DN100，两者通径不符，致使现无法接口。建议增加大小头及相应管件，设计院已经给回复意见。补供
82 | PLC控制系统 |  | QDHF-010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020 | 1 | 提供相关PLC控制系统连锁保护逻辑说明及顺控逻辑说明。据业主要求，需要向业主提交部分系统的连锁保护逻辑说明及顺控逻辑说明，涉及：锅炉补给水控制系统，工业废水处理控制系统，吹灰程控系统，生活污水处理控制系统，凝结水精处理控制系统，海水淡化系统，制氢站系统，胶球清洗控制系统，除灰系统，制氯间控制系统，氨液储罐区控制系统。
83 | 发变组电度表 | 金源 | QDHF-021 | 1 | 发变组电度表频率不正确需要更换。调试单位上报，在发变组电度表屏中发现发变组的电度表频率是50HZ的（1块），与现场60HZ的一次设备有冲突，设备无问题，更换铭牌
84 | 400kV升压站 | 大西南电气、西开 | CDAZ-697、CDAZ-745、QDHF-030、CDAZ-837、CDAZ-1011、CDAZ-738，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 400kV升压站绝缘子金具。金具开箱发现，箱号：CMEC-11，袋号：411、412绝缘子金具串JI1 400kV悬垂线夹XGF-TJ-300（XG-6034）差缺2套。 | 400kV线路160kN单联“V”型跳线悬垂串均压环。在400kV线路160kN单联“V”型跳线悬垂串均压环安装时发现，由于“V”型悬垂弧度大，瓷瓶不能按照设计院图纸正确穿入均压环。设计院已经给出处理意见，厂家增补4个均压环，关于4个均压环增补事情，已联系设计院和厂家，需要跟现场确认或说明： 1）设计院反馈信息，最好有现场测量一下绝缘子片的水平角度，因为均压环安装必须与绝缘子垂直。如没有准确角度，设计院只能预估，这样的后果可能导致实际有偏差，那就是实际安装效果不好。靠近金具侧前三片绝缘子与金具水平（夹角为0度） 2）设计院建议最好找个重锤压一下，这样就不用另行生产直接安装就行。不建议用重锤下压，并拒绝下压，请尽快安排生产那4个均压环。
|  |  |  | 2 | 400kV隔离开关缺陷。400kV隔离开关底座与支柱绝缘子底座，经实际测量核实，两圆底座的螺栓孔位置和孔距不一致，造成设备不能组装。 | 400kV升压站带电前急需解决的。根据业主要求，委内当地所有SF6压力低低跳闸，与原设计不一致（原设计为低低闭锁），请厂家及设计院给出修改方案。业主对于400kV电流互感器和断路器都提出了要求。设计院正在起草回复意见。设计院对于业主400kV设备带电回复，现场调试、断路器厂家，完成有关逻辑修改，尽量满足业主要求。经过与设计院、厂家协商后，厂家将0.5mpa设定为闭锁压力是经过KEMA试验认证的，业主要求0.5mpa压力下断路器直接跳闸的要求厂家无法实现，业主口头提出跳闸节点可以设定在0.5mpa压力以上。厂家反馈意见，因为现有产品是闭锁压力继电器，如现有设备要在0.5mpa气压以上实现直接跳闸功能，需更换压力继电器，预计生产周期1个月，且更换后整体设备属于非标产品，没有经过试验验证。由于断路器不是单纯的修改设备接线就可满足要求，如业主继续坚持，为不影响项目整体进度，说服业主同意先进行倒送电工作，后期再对相关设备更改。 （经过同西门子沟通，0.60mpa是安全气压，0.52mpa为报警气压，0.50mpa为设备闭锁气压，此为西门子所有型号断路器的统一标准。）
|  |  |  | 3 | 400kV单联“I”型跳线悬垂串缺陷。400kV单联“I”型跳线悬垂串（23x（U160BMP））中，金具联板与均压罩均采用螺栓连接，经测量核实，连接螺栓孔位置和孔距不一致，造成金具串不能正常组装。厂家回复：针对电厂400单联“Ⅰ”跳线悬垂串（23XU160BMP）中联板和均压环无法安装的问题，方案是在联板中部增加两个∅18的孔，孔距80mm，这样能够保证安装，强度也没问题，况且均压环的正常安装位置也应该在联板的中部，现场的方案也能够保证安装，强度也没有问题，但改变了均压环的安装位置，招弧间隙就发生了变化，我们认为还是在联板的中部增加安装孔的方式要好点。现场对两种方案进行了讨论，认为在均压环上向两侧扩孔，招弧间隙没有发生改变，鉴于联板已安装，拆卸不方便，同时，厂家也确认在均压环上扩孔安装的方案也满足强度要求。决定选用在均压环上将螺栓孔各向外侧扩10mm的方案，因联板已经与串型组装上塔，所以将均压环安装孔向外扩孔10mm是可以的，第一，均压环重量约5.3kg，连接强度是没有问题的，第二，安装位置下降了40mm，其招弧间隙为0.887，也是满足设计院提出的0.85~0.9的范围，所以施工方提出的将均压环安装孔向外扩大10mm可行。
|  |  |  | 4 | 400kV升压站QO2、QO3端子箱内切换开关。400kV升压站QO2、QO3端子箱内2个切换开关（型号为：LW42A25-71010/LF33010）不符合设计院设计，影响了设备的正常运行。厂家更换补供
|  |  |  | 5 | 400kV线路金具试压报告。已安装的金具有出现裂纹现象。现场焊接解决。
|  |  |  | 6 | 断路器汇控柜门锁。400kV升压站断路器控制柜门锁损坏，厂家补供
85 | 隔离开关 | 西门子 | CDAZ-760 | 1 |  | 400kV隔离开关设备缺陷。隔离开关机构箱，在厂家资料及设计院图纸中，操作手柄均在机构箱下方，实际到货在正面，与图纸不符。确认发运的机构箱结构没问题，厂家的安装使用说明属于通用样本与实际发货可能会有偏差，内部设备满足要求；手柄位置在离地1~1.2米之间是合适的，约在胸部高度下操作，用力方便。现场到货手柄位置与图纸资料不一致，手柄离地1.6米是太高了，人不好用力操作，根据现场实际情况，必须将机构箱距地位置降低，以降低手柄高度，建议手柄高度距地1.1米。关于隔离开关的连接杆，之前设计院回复意见说操作手柄的高度１.６ｍ确实比较高，必须将机构箱距地位置降低，以降低手柄高度，建议手柄高度距地1.1米。因此，经和设代在现场查看，现在将手柄的高度降至１.１ｍ，机构箱的高度整体下移。所以厂家原供货的连接杆长度就不够（厂家供货０.７ｍ，现需１.５ｍ），在当地采购镀锌钢管作为该增长的连接杆。
86 | 辅控网 | 西安兴仪 | CDAZ-641 | 1 | 辅控网通讯电缆。光缆补供
87 | 闭式循环冷却水系统 |  | 以上报时间计和问题提炼方式 | 1 |  | 闭式循环冷却水系统增加球阀。由于设计修改，闭式循环冷却水管道需要增加4个球阀（原设计为4个球阀，现需要增加4个球阀），补供
88 | 重油蒸汽加热器 | 济南市压力容器厂 | CDAZ-854，其他以上报时间计和问题提炼方式 | 1 | 重油蒸汽加热器的排空、排污管座厂家制造成内螺纹，现场如采用丝牙连接能否满足设备运行要求。用螺纹连接可以满足设备运行要求。
|  |  |  | 2 | （中通）排气截止阀。排气截止阀（壳侧排气截止阀 PN16 DN20 6个，管侧排气截止阀 PN40 DN20 9个）安装时发现厂家所供阀门为针型阀，导致无法与管道连接。请厂家给出解决方案（更换截止阀or补供接头）。厂家补供15台截止阀，连接型式为：一边螺纹，可与设备连接，一边承插焊，与管道直接连接。关于管道尺寸已请设计院寇工提供：∅32x2.5无缝钢管，材质为20碳钢。施工单位建议截止阀改为法兰式手动截止阀，这样检修时方便拆卸阀门，如果是承插焊的，到时候只能是切割管道，如改为法兰式，需配套补供相应反法兰、螺栓及金属石墨缠绕垫）。通过厂家与设计院联系，同意提供法兰式阀门，该阀门为一端螺纹连接，一段法兰连接。接管尺寸为DN20,Φ25*2，该阀门日后可以通过法兰端拆卸不影响检修。如按照原设计阀门直接跟容器连接的话，则是装在容器顶部不方便操作。施工单位建议用一段管从容器出口引到地面方便操作的位置再连接法兰式阀门，这样既方便操作也便于检修拆卸，设计院与厂家考虑，由于此阀门使用次数不频繁，同时压力容器焊接可能对设备造成影响，希望能够按原方案一侧法兰一侧螺纹连接。管道是焊在容器的管座上而不是直接焊在容器上，决定从容器管座上焊接一段管引到地面上方便操作的位置再连接法兰式阀门，厂家补供法兰式阀门。
89 | 灰库 | UCC | CDAZ-894、CDAZ-978、CDAZ-1207、CDAZ-1205、CDAZ-1213 | 1 | 灰库灯具开箱发现差缺。关于灯具配件差缺，厂家补供变径头，开关及电缆差缺设计修改已在现场找到。
|  |  |  | 2 | 灰库本体厂供灯具灯座与灯泡底座不匹配。灯具与灯泡尺寸不匹配，厂家更换补供
|  |  |  | 3 | 关于灰库电伴热系统烧坏相关事宜。月初灰库发生燃烧事故，经近期卸灰后进行检查，发现灰斗处的电伴热系统已烧坏，已损坏设备、材料见附件。请补供。注：目前卸灰仅卸了50%左右，因此仅发现电伴热系统损坏，等全部卸完后还要再全面检查。请补供此联系单损坏件。
|  |  |  | 4 | 关于维护所需材料申请事宜。施工单位近日上报联系单，提出需要补供维护所用的部分材料，主要包括：1、用于涂刷被老厂烟气污染的设备、管道的油漆，以及部分锈蚀的不锈钢设备（主要为循泵站）、不锈钢管道所需银粉漆；2、用于维护及大修期间增加平台、楼梯等的角钢、扁铁、槽钢等材料。详见附件表格。该表格中第4项玻纤布应由施工单位自己购买，其余请国内总部帮忙安排采购并随后续海运设备一起发运
|  |  |  | 5 | 关于灰库伸缩式散装机气源管烧坏相关事宜。近日检查中又发现灰库伸缩式散装机气源管烧坏，详见附件联系单及照片，请厂家补供
90 | 火检风机 | 东方自控 | QDHF-043 | 1 | 火检冷却风机跳闸、风压低，1、没有铭牌，设计风量风压能不能满足108个火检探头的需要。2、配套电机及控制柜容量偏小。
91 | 通讯系统 | 远东通讯 | CDAZ-843 | 1 |  | 通讯系统电话差缺。根据通讯系统安装图D1601，全厂共需168部通讯电话，其中：工业电话39部，普通通讯电话129部。但实际到货只有133部，其中：工业电话43部，普通通讯电话90部，无法满足现场安装需求，厂家补供。1.合同中只要求提供120部电话，其中含90部普通电话和30部工业电话。2.图中在电厂各建筑内布置的电话插座多于电话机的数量.并不是每个插座都需要安装一部电话，用户可根据实际需要设置。
92 | 锅炉送风机 | 河北银轮 | CDAZ-439 | 1 | 电动葫芦超载限制器及重锤限制装置微动开关。1.锅炉送风机B电动葫芦超载限制器无显示，需厂家补供一套（20吨）更换。2.电动葫芦重锤限位装置微动开关动作不灵，需厂家补供5套更换。厂家补供。
93 | 采集终端 | 兰吉尔电仪表 | QDHF-069 | 1 | 变电站、主厂房关口表屏兰吉尔电能量采集终端FFC3不能修改系统语言。取消电能采集器，关口表直接并接至IEC61850转换模块，该方案后续和IEC61850转换模块厂家确认
94 | 汽机旁路 | 中机创杰 | CDAZ-1020 | 1 | 低旁A、B 出口蒸汽温度。低旁A、B出口温度在机组运行期间均发生断裂，需更换成抗震性能好一点的厚壁型保护套管及插入深度浅一点温度元件（原温度型号为WRN2-230，Lx1=500x350），设计院建议更换为：WRNR2-13(SOCKET H=50）L=100 K分度的温度元件，厂家补供。
95 | 低压加热器 | 北京阀门 | CDAZ-1031、 CDAZ-1036 | 1 | 2#低压加热器凝结水进口电动闸阀阀体渗漏。2#低压加热器凝结水进口电动闸阀（PN6.4 DN450 60LCA50AA002)，运行发现阀体砂眼渗水，渗漏缺陷现场修补处理
|  |  |  | 2 | 3#低压加热器凝结水出口电动闸阀阀体渗漏。3#低加凝结水出口电动闸阀（PN6.4 DN450 60LCA70AA001），运行发现阀体有2个砂眼渗水，渗漏缺陷现场修补处理
96 | ATC |  | QDHF-084 | 1 |  | ATC启动判据中DCS与DEH通讯点。因机组ATC功能需要，需要增加ATC启动判据，其中归属于DCS系统的24条ATC启动判据，其执行逻辑在DCS系统中实现。需设计院提供此24条判据DCS与DEH的相应通道，及电缆设计。设计院出具设计变更
97 | 干燥机 | 中工工程、杭州博达 | CDAZ-1064、CDAZ-1114、CDAZ-1117 | 1 | 微热再生压缩空气干燥机。汽机房微热再生压缩空气干燥机C排气阀CV1、CV2无法打开，进气阀CV3、CV4动作缓慢，经检查，电磁阀电源部分完好，手动打开电磁阀，电磁阀也不动作，拆开其中一个，发现阀芯生锈严重，两个进气孔也满是锈迹，需更换，考虑其他干燥机也有电磁阀不动作，建议采购适当数量的备件，厂家补供
|  |  |  | 2 | 干燥机填料泄漏.主厂房空压机干燥机部分干燥剂从消音器处漏出，经检查发现为干燥机底部排污口滤网损坏。该滤网为钢丝网，极易破损，建议更换为钢板式滤网，3台干燥机共6个滤网需要更换，同时，请根据滤网采购费用考虑增补3至6个作为备件。另，因部分干燥剂泄露（目前泄漏量不足六分之一），请厂家补供整套系统干燥剂用量的六分之一或三分之一作为备用。上周厂家已经按照原滤网形式补供了滤网及铜丝，够12套滤网使用。关于干燥剂，由于价格不低，厂家只同意免费供应六分之一的量（70KG）。厂家意见是无法改为钢板式滤网。请现场知悉。现场的干燥机扩散器和进气管道是一体的，在扩散器管道上直接打孔，且进气口的接缘法兰刚好容纳进气扩散器的体积，故从进气量和扩散均匀方面采用了此方式，采用硬网最大的问题是体积不允许，从而无法更换。干燥机填料已经完成备货，共补供70KG。鉴于厂家认为滤网破损是由于管子内部杂质造成，因此只同意免费供货填料，但不承担运费。现场确认海运到场。
|  |  |  | 3 | 6号机组微热再生吸附式干燥剂.主厂房3台微热再生吸附式干燥机都存在自动停止运行的现象，干燥机每运行一两个小时后就自动停机，查看故障报警画面没有发现故障信息，启动后运行正常，一两个小时后又会自动停机。现场按照厂家的办法仍没有解决掉此问题，现在运行人员只能是每次停后再在控制室电脑上启动。
98 | 启动辅助油泵 | 东汽 | CDAZ-1066 | 1 | 主油泵出口油压低（启动辅助油泵）开关经常误发，该开关定值为1.205MPa。经重新校验，发现该开关动作在1.21MPa左右，2MPa左右才断开，而主油泵正常油压在1.6MPa左右，该开关回差太大，不能满足要求，厂家补供
99 | 集控室 |  | CDAZ-1068 | 1 |  | 业主提出，集控室未设计有连接企业内网的通讯网络接口，需改善。要求在集控室增补从电控楼19.5米通讯机房提供的通讯网络接口以满足工作需要，请联系设计院增设计并补供相应网线
100 | 气化风机 | 格瑞拓 | CDAZ-1079 | 1 | 气化风机就地控制柜电流显示错误。电除尘灰斗气化风机就地控制柜电流只能显示其经电流互感器变比来的二次值，按说明书设置发现无法设置显示一次值，无法在就地直接判断其电流值大小，不能在就地正常监视，请厂家处理。施工单位已按照厂家提供的设置方案将问题解决。
101 | 化学实验室 | 长沙开元 | JMYY-017A | 1 | 实验室故障仪器返厂维修。化学实验室有3台仪器在调试过程中发现问题，厂代告知需要返厂维修。但厂代在场时并未跟我们提及过这个情况，由于3整台仪器返厂维修难度较大，建议与厂家沟通一下是否有其他更方便合理的处理方案。1.厂家反馈：空气释放的电路板已到现场。2.厂家反馈：张力仪当时在现场的是否已经跟厂家沟通，更换配件后需要重新调整仪器，现场条件及人员调试水平不具备，确实需要返厂维修所以在现场已交代。请现场协助将仪器DHL寄回检修，运输费用在厂家合同中扣除。3.厂家反馈：对于微水仪的问题，已经和厂家进行了沟通，他们认为您哪里的微水仪的电解液使用时间过长已经失效，需要更换新的电解液。厂家没有给我们电解液的具体配方，需要在厂家购买，可能需要些时间。可以尝试到当地的化工厂购买电解液，但是电解液中的元素氧化性和还原性要弱于氢离子和氢氧根离子才可以。目前微水仪电极上出现黑色污渍也是因为电解液失效将其他元素电解成单质的原因，请将电极取下浸泡在浓硫酸或者浓硝酸液体中1-2小时就可以清除，在浸泡过程中电极内部也要注入强酸以清除污渍。国内正在让厂家就电极报价，采购备件。另，电解液经过了解，为卡尔费休试剂国标规定为一级易燃品，运输会有困难。因为测量油中微水，老厂应该也会有，请向老厂询问有无供货渠道，国内也在同步进行工作。请再同厂家了解，卡尔费休试剂是指一种特定的试剂，还是指一类试剂？请告知具体的化学式、名称、各成分含量等信息？我们向老厂询问，老厂用的是无水甲醇。
102 | 四氟乙烯垫片 |  | CDAZ-1121A | 1 |  |  | 检修所需聚四氟乙烯垫片材料。在检修维护过程中，由于部分管道、阀门故障需检修，拆开检修后，管道、阀门中拆下来的聚四氟乙烯垫片无法再次使用，大部分都需要更换。目前，现场之前备用的聚四氟乙烯垫子（用于制作垫片）只剩一张（1300×1300×3mm）。考虑后续在检修阀门、管道过程中还可能需要更换，因此建议采购一批聚四氟乙烯垫片到场作为维护检修的备用材料。关于聚四氟乙烯垫片事宜，经了解，在安装过程中由施工单位购买的。质保期的维护工作我们委托了施工单位，经请示，象垫片这种消耗性材料我们是否也包给了施工单位。如果由国内设备组采购，垫片施工单位有没有质量可靠的厂家可以推荐。另外，国内设备组已经采购足够量的润滑油，安装调试期由施工单位供货的润滑脂有无足量储备？经过请示李总，委托施工大卫的质保期维护工作应该只是人工方面的，不涉及材料。所以质保期内的维护材料，应该是由我们负责。关于润滑脂，施工单位近日也报了一个联系单，目前提出2号锂基脂现场所剩已经不多，需补供。但他们报的量也只能用一段时间，因此，我正让施工单位核实后续质保期内其他各种牌号的润滑脂是否够用，是否需补充。另外，据了解，当地能采购到润滑脂，我们准备采购一点样品回来看看当地的是否能满足要求。关于近日报给国内的40张聚四氟乙烯垫片需求，之前邮件中提出随风机补发材料一起海运到场即可。但由于近日精处理多个阀门发生内漏（详见CDAZ-1133、CDAZ-1122、CDAZ-1099），在更换这些阀门内的阀座时，需同时更换阀门两侧的密封垫，因此请帮忙协调先DHL至少3张聚四氟乙烯垫片（1300×1300×3mm）到场。
103 | 零星盘柜 | 西安金源 | QDHF-087 | 1 | 电度表报警.调试单位上报，1WRh电度表内一直有一个报警信号“B相失压”。经过调试检查，B相电路实际电压正常，是电度表接收不到B相电压。调试提出需要更换。请联系厂家核实分析可能存在的原因，并给出解决方案。
104 | 电动门 |  | CDAZ-1136 | 1 |  | 关于设计院K035设计变更，现场提出其中暖风器新增电动调节阀电源取点设计在汽机热控配电箱中，现场施工难度很大，电缆长度也很长。因此现场建议将电源取点改到3号锅炉热控配电盘（60CSA13）54DK上，请联系设计院沟通协调。同意施工单位意见。
105 | 灯具 | 圣亚世 | CDAZ-1109 | 1 | 锅炉本体灯具备件补购.运行过程中，锅炉照明的灯具仍然频繁发生故障、损坏，之前补供的备件已经所剩不多，施工单位提出需要再补供一批备件。另外，据了解，施工单位负责采购的建筑照明灯具，尤其是汽机房照明灯具也有大量损坏。经施工单位反馈，整流器及灯泡发热严重，导致灯座、整流器（以及与整流器相邻的触发器、电容）也很容易烧坏。我们请施工单位对锅炉照明电压和灯罩外壳温度进行了测量（灯具使用中无法直接测量整流器温度，只能测量其外壳温度），根据测量结果，照明电压稳定在115-116V左右，变化不大，可以认为很稳定（设计电压为120V）。而灯罩外壳温度较高，白天测量温度约48-54度之间，手摸比较烫手。请厂家核实分析一下原因。经过跟施工单位沟通，由于目前施工单位现场人手也不足，更换损坏灯具计划要到大修时统一更换，因此本次补发的灯具请安排随下一批次海运设备一起发运即可。保证大修前到场就行。
106 | 空压机 | 英格索兰 | CDAZ-1141、CDAZ-1163 | 1 | 空压机C温度高.关于空压机自动跳机问题，施工单位按厂家意见检查后，发现2级温度传感器电阻损坏，厂家补供。
|  |  |  | 2 | 吸附式干燥机消音器堵塞.近日发现干燥机消音器堵塞、消音器与排汽气动门连接丝牙锈蚀。现场分析应该是由于之前干燥机底部排污口滤网损坏，干燥机内部分干燥剂泄漏间接导致。详细分析详见附件联系单。现3台干燥机6个消音器均有此问题，建议协调厂家补供2套（每套6个）到场（一备一用）。请现场落实现场人员检查一下干燥机设备是否一致处于开启的状态。如果空压机设备一致在运行，干燥机设备没有开启的时候将会导致干燥机一直排水。另外如果设备在正常的运行状态下消音器同样会生锈。请问厂家所说的开启的状态是指什么？据了解，目前空压机设计、运行的方式为：空压机一直运行（当压力足够后停止），空压机后统一接到一个母管，母管后再接到三台干燥机，三台干燥机并列，为两备一用。
107 | 供油泵 | 天津爱伯恩 | CDAZ-1183 | 1 | 供油泵A双联过滤器的左侧滤网出口蝶阀损坏.在运行过程中，供油泵A双联过滤器的左侧滤网出口蝶阀手动执行机构损坏（裂纹），由于该机构为铸铁材质，现场无法补焊，还请协调厂家重新补供一个手动执行机构。由于鲍诺曼撤出中国，厂家处的相关资料存档有所遗失，关于过滤器阀门损坏事宜，请现场帮忙落实以下事宜：1. 蝶阀口径及外形尺寸，特别是厚度（阀门两侧管道法兰间的间距）2. 公称压力。3. 阀门材质。4. 管道法兰对夹用长螺杆尺寸及数量。另外，该对夹式蝶阀现场是否有能力拆卸更换？此联系单阀门仅手动执行机构损坏，应该不需要更换阀门，只需更换手动执行机构即可。厂家需要这些信息有什么用途吗？请核实。现在问题是厂家由于工厂关闭、被收购等原因，至今没有找到这个阀门的具体尺寸信息，供货的齿轮箱不能保证匹配原阀门，所以在考虑整体换一台阀门。今天我们测量了该蝶阀与执行机构连接的轴的尺寸及原执行机构上的相关尺寸，供厂家参考。请与厂家沟通，如果可以只更换手动执行机构的话，最好更换执行机构。厂家经过内部资料查找且结合我们提供的照片，还是认为只能重新供一整台阀门。厂家需要现场帮忙测量蝶阀尺寸以及蝶阀结构长度 （阀门两侧两片对夹管道法兰之间的间距）。厂家也已找不到相关信息，只能靠现场测量。蝶阀相关尺寸及信息如下：1、蝶阀口径：无法测量口径，经测量，连接管道的外径约为273mm，因此施工单位技术员认为该蝶阀应为DN250，请厂家确认。另外，经测量，目前蝶阀外周周长约为1020mm，因此蝶阀外径约为325mm。阀门两侧法兰间的间距约为69mm，即蝶阀带衬胶的厚度为69mm。2、蝶阀上未见铭牌及标识等，施工单位技术员从邻近阀门压力判断，建议补供阀门压力为PN4.0。3、阀门材质应该是碳钢。4、阀门对夹双头螺栓，共12颗。

## 末端示例
提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日 | 提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日
问题描述： | 加工的弯头和连接管件数量差缺 | 问题描述： | 顶圈梁加劲板、踏步格栅板和花纹板、透光孔平台格栅板差缺
凭单号： | XXXX-XX-XX | 凭单号： | XXXX-XX-XX
凭单日期： | XXXX年XX月XX日 | 凭单日期： | XXXX年XX月XX日
成因分析： | 供货差缺 | 成因分析： | 供货差缺
解决过程： | 厂家补供 | 解决过程： | 厂家补供
提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日 | 提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日
问题描述： | 罐壁加强圈漏发，加强圈不到影响下部已施工完成的箱罐体变形 | 问题描述： | 板材及附件未按图纸数量制造，成品应打图号便于安装
凭单号： | XXXX-XX-XX | 凭单号： | XXXX-XX-XX
凭单日期： | XXXX年XX月XX日 | 凭单日期： | XXXX年XX月XX日
成因分析： | 厂家漏供 | 成因分析： | 未按图纸数量生产，成品未标图号
解决过程： | 厂家补供 | 解决过程： | 提醒厂家注意
提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日 | 提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日
问题描述： | 油罐油位无配供法兰，实际供货与设计院图纸不符 | 问题描述： | 设计图和厂家图不符，造成漏供
凭单号： | XXXX-XX-XX | 凭单号： | XXXX-XX-XX
凭单日期： | XXXX年XX月XX日 | 凭单日期： | XXXX年XX月XX日
成因分析： | 厂家错供 | 成因分析： | 设计提资不畅
解决过程： | 厂家补供 | 解决过程： | 提醒设计院厂家注意
提交人： | 张锐 最后修改日期：XXXX年XX月XX日
问题描述： | 设计院热控、机务专业收提资不畅导致供货和设计不符，设计院提供的招标规范书供货形式有误。
凭单号： | XXXX-XX-XX
凭单日期： | XXXX年XX月XX日
成因分析： | 设计院内部提资不畅，技术规范书供货形式有误
解决过程： | 水箱的磁翻板液位计，设计院设计为整段设计（分别为9m和5.2m），到货的液位计为分段式（分别为3段3m和2段2.6m），与设计院设计不符无法安装。设计院回复确认为分段设计，请厂家针对目前分段式供货，给出安装处理措施。但经查询了图纸，图中均为整段设计，并非分段设计，厂家回复的安装方案为分段平行安装，水箱侧壁上的开孔及接管均按照设计院图纸在同一条垂线上，目前水箱内壁玻璃钢防腐已经完成并业主验收，无法再开孔和焊接。